HCN低噪音笼式调节阀：可以降低可压缩流体的噪音，为适应气体节流扩散与膨胀，套筒上设有许多对称小孔来降低压力降。阀芯彩压力平衡大结构。流体通道呈S流线型，还设有一个改善套筒周围流体平衡流动的导流翼，使其压降损失小，流量大，噪音低。

HCN低噪音笼式调节阀

调节阀配用多弹簧薄膜执行机构，其结构紧凑，输出力大。

本产品符合GB/T4213-92。

技术参数和性能

阀体

型    式   直通铸造球形阀

公称通径   40、50、65、80、100、150、200mm

公称压力   ANSI150、300、600

JIS10、16、20、30、40K

PN1.6、4.0、6.4MPa

连接型式   法兰连接:FF、RF、RJ、LG

法兰标准:JIS B22O1-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-5等

焊接连接:嵌接焊SW（40～50mm）

对接焊BW（65～200mm）

材     料  铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG316L)、钛等

上 阀 盖   常温型（P）：-5～+230℃

伸长I型（EI）：+230～566℃

注：工作温度不准超过各种材料的允许范围

压盖型式   螺栓压紧式

填    料   V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料

阀内组件

阀芯型式  金属阀座的压力平衡式阀芯

流量特性  线性（L），参考图1

HCN低噪音笼式调节阀

注：整体式和分离式套筒应根据公称通径、材料和工作温度而定。

材    料     不锈钢（1Cr18Ni9Ni、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、

不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等

执行机构

型    式     HA多弹簧薄膜执行机构

膜片材料     丁睛橡胶夹尼龙布

弹簧范围     20～100、40～120、80～24KPa

供气压力     140～400KPa

气源接口     Rc  1/4

环境温度     -30～+70℃

阀作用型式      气一关式或气一开式

附      件      定位器、空气过滤差压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

性      能

泄 漏 量      小于阀额定容量的0.1%，符合ANSI B16.104-1976Ш级

回    差      带定位器：小于全行程的1%

不带定位器：小于全行程的3%

基本误差      带定位器：小于全行程的±1%

不带定位器：小于全行程的±5%

注：采用标准的V型聚四氟乙烯填料时。

可调范围          25：1

Cv值和行程（L)

| 公称通径 | 40 |  |  | 50 |  |  | 65 |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  | 150 |  |  | 200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀座通径 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 |
| 额定Cv值 | 11 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 120 | 120 | 175 | 330 | 175 | 330 | 580 |
| 额定行程 | 25 |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 75 |  |  |

流量特性

典型的流量特性曲线

HCN低噪音笼式调节阀

允许压差

A、气一关式阀                                                         100KPa

| 执行机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 阀座直径 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| HA2D | 1.4 | 0.2～1.0 | 有或无 | 19 | 15 | 13 | 11 | 8 | - | - |
|  | 1.6 | 0.2～1.0 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - |
|  |  |  |  | 100 | 74 | 54 | 53 | 40 | - | - |
|  | 4.0 | 0.8～2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| HA3D | 1.4 | 0.2～1.0 | 有或无 | 34 | 26 | 23 | 19 | 14 | 14 | - |
|  | 1.6 | 0.2～1.0 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 94 | 71 | 51 | - |
|  | 4.0 | 0.8～2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| HA4D | 1.4 | 0.2～1.0 | 有或无 | - | - | 39 | 32 | 25 | 17 | 14 |
|  | 1.6 | 0.2～1.0 | 有 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  |  | - | - | 100 | 100 | 100 | 87 | 70 |
|  | 4.0 | 0.8～2.4 | 有 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  |  | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

100KPa

| B、气一开式阀 执行机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 阀座直径 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| HA2R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | 19 | 15 | 13 | 11 | 8 | - | - |
|  | 2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 89 | 74 | 57 | - | - |
| HA3R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | 36 | 26 | 23 | 19 | 14 | 10 | - |
|  | 2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71 | - |
| HA4R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | - | - | 39 | 32 | 25 | 17 | 14 |
|  | 2.8 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  |  | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |
| HA5R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | - | - | - | - | 34 | 24 | 19 |
|  | 1.4 | 0.4~1.1 | 有或无 | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 |
|  | 2.8 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  |  | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| HA6R | 4.0 | 1.9~3.5 | 有 | - | - | - | - | 40 | 40 | - |
|  |  |  |  | - | - | - | - | 100 | 100 | - |

注：1、最大允许压差不准超过ANSI16.34-1981或JIS B2201-1984标准规定的最大工作压力。

2、同一格内的上方数字表示阀常开允许压差，下方数字表示阀全关时的允许压差。

3、黑线框内数字表示阀配用标准规格执行机构。

HCN低噪音笼式调节阀

法    兰    距

mm

| 公称通径 | A |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ANSI 125FF ANSI 150RF ISA20KFFRF PN1.6 | JIS16K RF | ANSI 300 RF JIS20K RF JIS30K RF PN4.0 | ANSI600 RF JIS40K RF PN6.4 | JIS 16K 沟槽型 嵌入型 | JIS 20K 沟槽型 嵌入型 | JIS 30K 沟槽型 嵌入型 | JIS 40K 沟槽型 嵌入型 |
| 40 | 222 | 231 | 235 | 251 | 235 | 236 | 248 | 251 |
| 50 | 254 | 263 | 267 | 286 | 265 | 267 | 276 | 286 |
| 65 | 276 | 288 | 292 | 311 | 290 | 292 | 303 | 311 |
| 80 | 298 | 313 | 317 | 337 | 310 | 317 | 326 | 337 |
| 100 | 352 | 364 | 368 | 394 | 360 | 368 | 379 | 394 |
| 150 | 451 | 465 | 473 | 508 | 475 | 473 | 486 | 508 |
| 200 | 543 | 560 | 568 | 610 | 570 | 568 | 580 | 610 |

| 公称通径 | A |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ANSI150RJ | ANSI300RJ | ANSI600RJ | ANSI300 LG | ANSI600RJ | ANSI 150SW、BW | ANSI150、600SW、BW |
| 40 | 235 | 248 | 251 | 244 | 248 | 251 | 251 |
| 50 | 267 | 283 | 289 | 276 | 283 | 286 | 286 |
| 65 | 289 | 308 | 314 | 302 | 308 | 311 | 311 |
| 80 | 311 | 333 | 340 | 327 | 333 | 337 | 337 |
| 100 | 365 | 384 | 397 | 378 | 391 | 394 | 394 |
| 150 | 464 | 489 | 511 | 483 | 505 | 473 | 508 |
| 200 | 556 | 584 | 613 | 578 | 606 | 568 | 610 |

注：法兰距符合IEC534-3-1976标准。

HCN低噪音笼式调节阀

外形尺寸

mm

| 公称通径 | 执行机构 | H |  |  |  | φB | C | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常温型（P） | 伸长I（型E I) | 伸长Π型（EΠ） | 伸长Ш型（E Ш） |  |  |  |
| 40 | HA1D、R | 425 | 590 | 705 | 945 | 230 | 218 | 70 |
|  | HA2D、R | 500 | 665 | 780 | 1020 | 281 | 267 |  |
|  | HA3D、R | 590 | 760 | 875 | 1140 | 363 | 350 |  |
| 50 | HA1D、R | 425 | 595 | 710 | 950 | 230 | 218 | 80 |
|  | HA2D、R | 500 | 670 | 785 | 1025 | 281 | 267 |  |
|  | HA3D、R | 595 | 765 | 875 | 1140 | 363 | 350 |  |
| 65 | HA2D、R | 575 | 745/755 | 880 | 1130 | 281 | 267 | 80 |
|  | HA3D、R | 630 | 800/810 | 930 | 1180 | 363 | 350 |  |
|  | HA4D、R | 865 | 1035/1045 | 1165 | 1495 | 520 | 470 |  |
| 80 | HA2D、R | 580 | 755/765 | 900 | 1135 | 281 | 267 | 98 |
|  | HA3D、R | 635 | 810/820 | 955 | 1190 | 363 | 350 |  |
|  | HA4D、R | 870 | 1045/1055 | 1190 | 1505 | 520 | 470 |  |
| 100 | HA2D、R | 610 | 810/870 | 915 | 1150 | 281 | 267 | 113 |
|  | HA3D、R | 660 | 860/870 | 1020 | 1205 | 363 | 350 |  |
|  | HA4D、R | 890 | 1100/1100 | 1255 | 1520 | 520 | 470 |  |
|  | VA5R | 1420 | 1635 | 1820 | 2050 |  | 620 |  |
|  | VA6R | 1160 | 1375 | 1560 | 1790 |  | 445 |  |
| 150 | HA3D、R | 785 | 1020/1045 | 1250 | 1385 | 363 | 350 | 170 |
|  | HA4D、R | 955 | 1190/1215 | 1425 | 1570 | 520 | 470 |  |
|  | VA5R | 1480 | 1740 | 1980 | 2110 |  | 620 |  |
|  | VA6R | 1220 | 1480 | 1720 | 1710 |  | 445 |  |
| 200 | HA4D、R | 1090 | 1350 | 1580 | 1710 | 520 | 470 | 220 |
|  | VA5R | 1585 | 1850 | 2145 | 2275 |  | 620 |  |

注：1、表上H栏尺寸是调节阀不带手轮机构的数字，如果带手轮机构，要相应加上手轮尺寸。

2、伸长型H栏尺寸，左边数字为JIS 10K和ANSI125、150的阀，右边数字为JIS16K和ANSI 300以上的阀。

HCN低噪音笼式调节阀

重       量

kg

| 公称通径 | 执行机构 | 法兰连接 |  |  |  |  |  | 焊接连接 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANSI125、150 JIS10K |  | ANSI300 JIS16、20、30K |  | ANSI600 JIS40K |  | ANSI150、300、600 JIS10、16、20、30K |  |
|  |  | 普通型 （P) | 伸长I型 （E I) | 普通型 （P) | 伸长I型 （E I) | 普通型 （P) | 伸长I型 （E I) | 普通型 （P) | 伸长I型 （E I) |
| 40 | HA2D、R | 31 | 34 | 36 | 39 | 44 | 47 | 36 | 39 |
|  | HA3D、R | 43 | 46 | 48 | 51 | 56 | 59 | 48 | 51 |
| 50 | HA2D、R | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 | 42 | 45 |
|  | HA3D、R | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 | 62 | 54 | 57 |
| 65 | HA2D、R | 43 | 47 | 48 | 52 | 65 | 69 | 48 | 52 |
|  | HA3D、R | 55 | 59 | 60 | 64 | 77 | 81 | 60 | 64 |
|  | HA4D、R | 86 | 90 | 91 | 95 | 108 | 112 | 91 | 95 |
| 80 | HA2D、R | 53 | 59 | 63 | 69 | 85 | 91 | 63 | 69 |
|  | HA3D、R | 65 | 71 | 75 | 81 | 97 | 103 | 75 | 81 |
|  | HA4D、R | 96 | 102 | 108 | 112 | 128 | 134 | 106 | 112 |
| 100 | HA2D、R | 63 | 73 | 78 | 88 | 113 | 123 | 75 | 85 |
|  | HA3D、R | 75 | 85 | 90 | 100 | 125 | 135 | 87 | 97 |
|  | HA4D、R | 106 | 116 | 121 | 131 | 156 | 166 | 118 | 128 |
|  | VA5R | 233 | 243 | 248 | 258 | 283 | 293 | 345 | 255 |
|  | VA6R | 248 | 258 | 263 | 273 | 298 | 308 | 260 | 270 |
| 150 | HA3D、R | 157 | 172 | 187 | 202 | 237 | 252 | 177 | 192 |
|  | HA4D、R | 188 | 203 | 218 | 233 | 268 | 283 | 208 | 223 |
|  | VA5R | 315 | 330 | 345 | 360 | 395 | 410 | 335 | 350 |
|  | VA6R | 330 | 345 | 360 | 375 | 410 | 425 | 350 | 365 |
| 200 | HA4D、R | 268 | 288 | 318 | 338 | 438 | 458 | 308 | 328 |
|  | VA5R | 395 | 415 | 445 | 465 | 565 | 585 | 435 | 455 |