HLAS小口径单座角型调节阀

HLAS小口径单座调节阀：结构紧凑，流量大，可调范围广，流量特性精度高，符合IEC534-1-1976标准，调节阀的泄漏量符合ANSI B16.04标准，调节阀配用多弹簧薄膜执行机构，其结构紧凑，输出力大。

本产品符合GB/T4213-92。

技术参数和性能

阀    体

型    式    角型单座铸造球形阀

公称通径    20、25mm

公称压力    ANSI 125、150、300、600

JIS10、16、20、30、40K

PN1.6、4.0、6.4MPa

连接型式    法兰连接：FF、RF、RJ、LG、沟槽型、嵌入型

法兰标准：JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等

焊接连接：嵌接焊SW

材    料    铸钢（ZG230-450)、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG316L)、钛等

上 阀 盖    常温型（P）：-17～+230℃

伸长I型（EI)：-45～-17℃、+230～+566℃

伸长Π型（EΠ）：-100～-45℃

伸长Ш型（EШ):-196～-100℃

注：工作温度不准超过各种材料的允许范围

压盖型式    螺栓压紧式

填    料    V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料

阀内组件

阀芯型式    单座柱塞型阀芯

流量特性    金属阀座 等百分比特性（%）和线性特性（L），

特性曲线见HLS小口径单座调节阀

Cv值从0.04～14的高精度流量特性符合IEC534-1-1976标准

软 阀 座  等百分比特性（%）和线性特性（L）

材    料    不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、

不锈钢堆焊司太莱合金、钛耐腐蚀合金等

执行机构

型    式    HA多弹簧膜执行机构

膜片材料    丁睛橡胶夹尼龙布

HLAS小口径单座调节阀

弹簧范围    20～100、80～240KPa

供气压力    140～400KPa

气源接口    Rc  1/4

环境温度    -30～70℃

阀作用型式  气一关式或气一开式

附    件    定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

性    能

泄 漏 量    金属阀座：小于阀额定容量的0.01%，符合ANSI B16.04-1976IV级

软 阀 座    小于阀额定容量的10-7，符合ANSI B16.04-1976IV级

回    差    带定位器：小于全行程的1%

不带定位器：小于全行程的3%

基本误差    带定位器：小于全行程的±1%

不带定位器：小于全行程的±5%

注：采用标准的V型聚四氟乙烯填料时。

可调范围    50：1（0.25≤Cv≤14)或（Cv≤0.16）

Cv值和行程

| 阀芯型式 | 阀座和流量特性 |  | 额定行程 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柱塞阀芯 | 金属 阀座 | 等百分比（%） | 14.3 |  |  |  |  | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
|  |  | 线性（L） |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
|  | 软阀座 | 等百分比（%） |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  | 线性（L） |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 公称通径（mm） |  |  | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  | 25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

注：1、符号○和△表示阀的规格范围。

2、符号√表示阀的流量特性符合IEC534-1-1976标准。

HLAS小口径单座调节阀

允许差压

I、柱塞阀芯、金属阀座（%、L）

- 气一关式阀                                                         100KPa

| - 执行机构 | - 供气压力 | - 弹簧 - 范围 | - 定位器 | - 允许压差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 额定Cv值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - ≤0.25 | - 0.4 | - 0.63 | - 1.0 | - 1.6 | - 2.5 | - 4.0 | - 6.3 | - 10 | - 14 |
| - HA1D | - 1.4 | - 0.2～1.0 | - 有或无 | - 40* | - 31 | - 31 | - 16 | - 16 | - 10 | - 10 | - 5.6 | - 4.2 | - 2.6 |
|  |  |  |  | - 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1.6 | - 0.2～1.0 | - 有 | - 40* | - 40* | - 40* | - 40* | - 40* | - 40* | - 40* | - 28 | - 21 | - 13 |
|  |  |  |  | - 100 | - 100 | - 100 | - 84 | - 84 | - 52 | - 52 |  |  |  |
|  | - 4.0 | - 0.8～2.4 | - 有 |  |  |  |  |  | - 40* | - 40* | - 40* | - 40* | - 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 100 | - 100 | - 84 | - 84 |  |
| - HA2D | - 1.4 | - 0.2～1.0 | - 有或无 | - 40* | - 40* | - 40* | - 32.6 | - 32.6 | - 20 | - 20 | - 10.9 | - 8.2 | - 5.0 |
|  |  |  |  | - 100 | - 62 | - 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1.6 | - 0.2～1.0 | - 有 |  | - 40* | - 40* | - 40* | - 40* | - 40* | - 40* | - 40* | - 40* | - 25.2 |
|  |  |  |  |  | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |  |  |
|  | - 4.0 | - 0.8～2.4 | - 有 |  |  |  |  |  |  |  | - 40* | - 40* | - 40* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 100 | - 100 | - 75 |

- B、气一开式阀                                                              100KPa

| - 执行机构 | - 供气压力 | - 弹簧 - 范围 | - 定位器 | - 允许压差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 额定Cv值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - ≤0.25 | - 0.4 | - 0.63 | - 1.0 | - 1.6 | - 2.5 | - 4.0 | - 6.3 | - 10 | - 14 |
| - HA2R | - 1.4 | - 0.2～1.0 | - 有或无 |  | - 31 | - 31 | - 16 | - 16 | - 10 | - 10 | - 5.6 | - 4.2 | - 2.6 |
|  | - 2.8 | - 0.8～2.4 | - 有 |  | - 40* | - 40* | - 40* | - 40* | - 40* | - 40* | - 39 | - 29 | - 18 |
|  |  |  |  |  | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 72 | - 72 |  |  |  |
| - HA2R | - 1.4 | - 0.2～1.0 | - 有或无 |  | - 40* | - 40* | - 32.6 | - 32.6 | - 20 | - 20 | - 10.9 | - 8.2 | - 5.0 |
|  |  |  |  |  | - 62 | - 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2.8 | - 0.8～2.4 | - 有 |  | - 40* | - 40* | - 40* | - 40* | - 40* | - 40* | - 40* | - 40* | - 35 |
|  |  |  |  |  | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 76 | - 56 |  |

- 注：1、最大允许压差不准超过ANSI B16.34-1981或JIS B2201-1984标准规定的最大工作压力。

- 2、同一格内的上方数字表示阀常开允许压差，下方数字表示阀全关时的允许压差。

- 3、带有*的允许压差，阀控制液体时，允许压差只能为3MPa时，请选用HHLC调节阀。

- 4、黑线框内数字表示阀配用标准规格执行机构。

HLAS小口径单座调节阀

- Π、柱塞阀芯、软阀座（%、L）

- 气一关式阀                                                               100KPa

| - 执行机构 | - 供气压力 | - 弹簧 - 范围 | - 定位器 | - 允许压差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 额定Cv值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - ≤0.25 | - 0.4 | - 0.63 | - 1.0 | - 1.6 | - 2.5 | - 4.0 | - 6.3 | - 10 | - 14 |
| - HA1D | - 1.4 | - 0.2～1.0 | - 有或无 | - 7.2 | - 7.2 | - 7.2 | - 7.2 | - 7.2 | - 7.2 | - 7.2 | - 4.0 | - 2.9 | - 1.8 |
|  | - 1.6 | - 0.2～1.0 | - 有 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 19 | - 14 | - 9.1 |
|  | - 4.0 | - 0.8～2.4 | - 有 |  |  |  |  |  |  |  | - 30 | - 30 | - 27 |
| - HA2D | - 1.4 | - 0.2～1.0 | - 有或无 | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 | - 14 | - 14 | - 7.6 | - 5.7 | - 3.5 |
|  | - 1.6 | - 0.2～1.0 | - 有 |  | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 28 | - 17.6 |
|  | - 4.0 | - 0.8～2.4 | - 有 |  |  |  |  |  |  |  | - 30 | - 30 |  |

- B、气一开式阀                                                                100KPa

| - 执行机构 | - 供气压力 | - 弹簧 - 范围 | - 定位器 | - 允许压差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 额定Cv值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - ≤0.25 | - 0.4 | - 0.63 | - 1.0 | - 1.6 | - 2.5 | - 4.0 | - 6.3 | - 10 | - 14 |
| - HA1D | - 1.4 | - 0.2～1.0 | - 有或无 | - 7.2 | - 7.2 | - 7.2 | - 7.2 | - 7.2 | - 7.2 | - 7.2 | - 4.0 | - 2.9 | - 1.8 |
|  | - 4.0 | - 0.8～2.4 | - 有 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 27 | - 20 | - 12 |
| - HA2D | - 1.4 | - 0.2～1.0 | - 有或无 | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 | - 14 | - 14 | - 7.6 | - 5.7 | - 3.5 |
|  | - 4.0 | - 0.8～2.4 | - 有 |  | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 24 |

- 注：1、最大允许压差不准超过ANSI B16.34-1981或JIS B2201-1984标准规定的最大工作压力。

- 2、黑线框内数字表示阀配用标准规格执行机构。

法 兰 距                                                    mm

| 公称 通径 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ANSI 125FF ANSI 150RF JIS20KFFRF PN1.6 | JIS16K RF | ANSI 300RF JIS20K RF JIS30K RF PN4.0 | ANSI600 RF JIS40K RF PN6.4 | ANSI 150 RJ | ANSI 300 RJ | ANSI 600 RJ | JIS20K 沟槽型 嵌入型 | JIS30K 沟槽型 嵌入型 | ANSI 300 LG | ANSI 600 SW、BW |
| 20 | 92 | 95 | 97 | 103 |  | 103 | 103 | 99 | 104 | 101.5 | 103 |
| 25 | 92 | 96.5 | 98.5 | 105 | 98.5 | 105 | 105 | 99 | 106 | 103 | 105 |

外形尺寸   外形尺寸参见HLS口径单座调节阀

重    量   重量参见HLS小口径单座调节阀