HLC小口径笼式单座调节阀

HLC小口径笼式单座调节阀：是一种高性能的调节阀，坚固的阀芯导向和套筒可防止液体发生内蒸和空化。结构紧凑，有呈S流线型的通道，使其压降损失小，流量大，可调范围广。

调节阀的泄漏量符合ANSI B16.04-104标准。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构，其结构紧凑，输出力大。

本产品符合GB/T4213-92。

技术参数和性能

阀    体

型    式    角型单座铸造球形阀

公称通径    20、25mm

公称压力    ANSI 125、150、300、600

JIS10、16、20、30、40K

PN1.6、4.0、6.4MPa

连接型式    法兰连接：FF、RF、RJ、LG

法兰标准：JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等

焊接连接：嵌接焊SW

材    料    铸钢（ZG230-450)、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG316L)、钛等

上 阀 盖    常温型（P）：-17～+230℃

伸长I型（EI)：-45～-17℃、+230～+566℃

伸长Π型（EΠ）：-100～-45℃

伸长Ш型（EШ):-196～-100℃

注：工作温度不准超过各种材料的允许范围

压盖型式    螺栓压紧式

填    料    V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料

阀内组件

阀芯型式    单座套筒式柱塞型阀芯

流量特性    等百分比特性（%）和线性特性（L），参考图1

套筒形式    分离式套筒

材    料    不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、

不锈钢堆焊司太莱合金、钛耐腐蚀合金等

HLC小口径笼式单座调节阀

执行机构

型    式    HA多弹簧膜执行机构

膜片材料    丁睛橡胶夹尼龙布

弹簧范围    20～100、80～240KPa

供气压力    140～400KPa

气源接口    Rc  1/4

环境温度    -30～70℃

阀作用型式  气一关式或气一开式

附    件    定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

性    能

泄 漏 量    金属阀座：小于阀额定容量的0.01%，符合ANSI B16.04-1976IV级

回    差    带定位器：小于全行程的1%

不带定位器：小于全行程的3%

基本误差    带定位器：小于全行程的±1%

不带定位器：小于全行程的±5%

注：采用标准的V型聚四氟乙烯填料时。

可调范围    50：1（0.25≤Cv≤14)或30:1（Cv≤0.16）

Cv值和行程

| 额定Cv值 |  |  | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 特性 | 金属 阀座 | 等百分比（%） |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  | 线性（L） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 额定行程 |  |  | 14。3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公称通径 |  |  | 20、25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：符号○表示阀的规格范围

流量特性

典型的流量特性曲线

HLC小口径笼式单座调节阀

允许差压

A、气一关式阀                                                   100KPa

| 执行机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 额定Cv值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| HA1D | 1.4 | 0.2～1.0 | 有或无 | 40 | 31 | 31 | 16 | 16 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 | 0.2～1.0 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 84 | 84 | 52 | 52 |
|  | 4.0 | 0.8～2.4 | 有 |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| HA2D | 1.4 | 0.2～1.0 | 有或无 | 40 | 40 | 40 | 32.6 | 32.6 | 20 | 20 |
|  |  |  |  | 100 | 62 | 62 |  |  |  |  |
|  | 1.6 | 0.2～1.0 | 有 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

HLC小口径笼式单座调节阀

B、气一开式阀                                                     100KPa

| 执行机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 额定Cv值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| HA1D | 1.4 | 0.2～1.0 | 有或无 | 40 | 31 | 31 | 16 | 16 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.8 | 0.8～2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72 | 72 |
| HA2D | 1.4 | 0.2～1.0 | 有或无 | 40 | 40 | 40 | 32.6 | 32.6 | 20 | 20 |
|  |  |  |  | 100 | 62 | 62 |  |  |  |  |
|  | 2.8 | 0.8～2.4 | 有 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

注：1.最大允许压差不准超过ANSI B16.34-1981或JIS B2201-1984标准规定的最大工作压力。

- 同一格内的上方数字表示阀常开允许压差，下方数字表示阀全关时的允许压差。

- 黑线框内数字表示阀配用标准规格执行机构。

- 法兰距                                                     mm

| - 公称通径 |  | - A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ANSI125FF - ANSI10RF - JIS10KFFRF - PN1.6 | - JIS16K - RF | - ANSI300RF - JIS20K RF - JIS30K RF - PN4.0 | - ANSI600RF - JIS40K RF - PN6.4 | - ANSI150 - RJ | - ANSI300 - RJ | - ANSI - 600 - RJ | - JIS20K - 沟槽型 - 嵌入型 | - JIS30K - 沟槽型 - 嵌入型 | - ANSI - 300 - LG | - ANSI - 600 - SW、BW |
| - 20 | - 184 | - 190 | - 194 | - 206 |  | - 206 | - 206 | - 198 | - 208 | - 203 | - 206 |
| - 25 | - 184 | - 193 | - 197 | - 210 | - 197 | - 210 | - 210 | - 198 | - 212 | - 206 | - 210 |

- 注：1、法兰距符合IEC534-3-1976标准。

- 外形尺寸                       mm

| - 执行机构 | - H |  |  |  | - φB | - C | - E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 常温型 - P | - 伸长 - I - 型 - E I | - 伸长 - Π - 型 - EΠ | - 伸长 - Ш - 型 - EШ |  |  |  |
| - HA1D、R | - 375 | - 525 | - 685 | - 900 | - 218 | - 230 | - 40 |
| - HA2D、R | - 450 | - 600 | - 760 | - 975 | - 267 | - 281 | - 40 |

- 注：表上H栏尺寸是调节阀不带手轮机构的数字，如果

- 带手轮机构，要相应加上手轮机构的尺寸。

HLC小口径笼式单座调节阀

- 重    量

- I、法兰连接                                                        kg

| - 公称 - 通径 | - 执行 - 机构 | - ANSI125、150 JIS 10K |  |  |  | - ANSI300、600 JIS16、20、30、40K |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 常温型 - （P） | - 伸长I型 - （E I） | - 伸长Π型 - (EΠ) | - 伸长Ш型 - (EШ） | - 常温型 - （P） | - 伸长I型 - （E I） | - 伸长Π型 - （EΠ） | - 伸长Ш型 - （EШ） |
| - 20、25 | - HA1D、R | - 16 | - 18 | - 21 | - 26 | - 17 | - 19 | - 22 | - 27 |
|  | - HA2D、R | - 23 | - 25 | - 28 | - 33 | - 24 | - 26 | - 29 | - 34 |

- Π、焊接连接                                                       kg

| - 公称通径 | - 执行机构 | - 常温型（P） | - 伸长I型（EI) | - 伸长Π型(EΠ) | - 伸长Ш型(EШ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 20、25（SW） | - HA1D、R | - 14 | - 23 | - 19 | - 24 |
|  | - HA2D、R | - 21 | - 16 | - 26 | - 31 |