HPAC高压笼式角型调节阀

HPAC高压笼式角型调节阀：是一种压力平衡式的调节阀，阀结构紧凑，压降损失小，流量大，可调范围广。

调节阀配用多弹簧薄膜执行机构，其结构紧凑，输出力大。

本产品符合GB/T4213-92。

技术参数和性能

阀    体

型    式    角型双座铸造球形阀

公称通径    40、50、80、150、200mm

公称压力    ANSI900、1500、2500

JIS 63K

连接型式    法兰连接：RF、RJ

法兰标准：JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981

焊接连接：嵌接焊SW（40～80mm）

对接焊BW（80～200mm）

材    料    铸钢（ZG230-450）、CrMo钢、不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG316L）

上 阀 盖    常温型（P）：-5～+230℃

伸长I型（E I）： +230～＋566℃

注：工作温度不准超过各种材料的允许范围

压盖型式    螺栓式紧式

填    料    石棉编织填料、石墨填料

阀内组件

阀芯型式    金属阀座的压力平衡结构

流量特性    等百分比特性（%）和线性特性（L）（见图1）

材    料    不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、

不锈钢堆焊司太莱合金、钛耐腐蚀合金等

执行机构

型    式    HA多弹簧膜执行机构

膜片材料    丁睛橡胶夹尼龙布

弹簧范围    40～200、80～240KPa

供气压力    280～400KPa

气源接口    Rc  1/4

环境温度    -30～70℃

HPAC高压笼式角型调节阀

阀作用型式  气一关式或气一开式

附    件    定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

性    能

泄 漏 量    金属阀座：小于阀额定容量的0.01%，符合ANSI B16.04-1976Ⅲ级

回    差    带定位器：小于全行程的1%

基本误差    带定位器：小于全行程的±1%

注：采用标准的V型聚四氟乙烯填料时。

可调范围    50：1

Cv值和行程

| 公称通径 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  | 150 |  |  | 200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀座直径 |  |  | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 |
| 额定Cv值 | 等百分比特性 | ANSI900、1500、JIS63K | 12 | 17 | 25 | 17 | 25 | 52 | 52 | 78 | 110 | 78 | 110 | 180 | 180 | 270 | 375 | 270 | 375 | 650 |
|  |  | ANSI2500 |  | 12 | 17 | 12 | 17 | 31 | 31 | 52 | 78 | 52 | 78 | 125 | 125 | 180 | 270 | 180 | 270 | 470 |
|  | 线性 特性 | ANSI900、1500、JIS63K | 12 | 20 | 30 | 20 | 30 | 62 | 62 | 90 | 135 | 90 | 135 | 210 | 210 | 330 | 485 | 330 | 485 | 700 |
|  |  | ANSI2500 |  | 12 | 20 | 12 | 20 | 43 | 43 | 62 | 90 | 62 | 90 | 150 | 150 | 210 | 330 | 210 | 330 | 520 |
| 额定直程 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 75 |  |  |

流量特性

典型的流量特性曲线

HPAC高压笼式角型调节阀

允许压差

I、阀配用HA或VA执行机构

- 气一关式阀                                                         100KPa

| - 公称 - 压力 | - 执行 - 机构 | - 供气 - 压力 | - 弹簧 - 范围 | - 允许压差 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 公称通径 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 40 | - 50 | - 80 | - 100 | - 150 | - 200 |
| - ANSI 900 - ANSI1500 - JIS64K | - HA3D | - 2.8 | - 0.4～2.0 | - 153 | - 116 | - 78 | - 58 |  |  |
|  |  |  |  | - 264 | - 190 | - 113 | - 74 |  |  |
|  |  | - 3.0 |  | - 153 | - 116 | - 78 | - 58 |  |  |
|  |  |  |  | - 264 | - 248 | - 152 | - 103 |  |  |
|  |  | - 3.5 | - 0.8～2.4 | - 261 | - 233 | - 156 | - 117 | - 64 |  |
|  |  |  |  | - 264 | - 264 | - 172 | - 118 | - 64 |  |
|  |  | - 4.0 |  | - 261 | - 233 | - 156 | - 117 | - 78 |  |
|  |  |  |  | - 264 | - 264 | - 264 | - 191 | - 117 |  |
|  | - HA4D | - 2.8 | - 0.4～2.0 | - 211 | - 201 | - 135 | - 101 | - 67 | - 50 |
|  |  |  |  | - 264 | - 264 | - 227 | - 159 | - 91 | - 57 |
|  |  | - 3.0 |  | - 263 | - 201 | - 135 | - 101 | - 67 | - 50 |
|  |  |  |  | - 264 | - 264 | - 264 | - 210 | - 125 | - 83 |
|  |  | - 3.5 | - 0.8～2.4 |  | - 264 | - 264 | - 202 | - 135 | - 95 |
|  |  |  |  |  | - 264 | - 264 | - 235 | - 142 | - 95 |
|  |  | - 4.0 |  |  |  |  | - 202 | - 135 | - 101 |
|  |  |  |  |  |  |  | - 264 | - 226 | - 158 |
|  | - HA5D | - 2.8 | - 0.4～2.0 |  |  |  | - 202 | - 135 | - 69 |
|  |  |  |  |  |  |  | - 264 | - 226 | - 158 |
| - ANSI2500 | - HA3D | - 2.8 | - 0.4～2.0 | - 153 | - 116 | - 106 | - 71 | - 44 |  |
|  |  |  |  | - 264 | - 190 | - 169 | - 99 | - 45 |  |
|  |  | - 3.0 |  | - 153 | - 116 | - 106 | - 71 | - 44 |  |
|  |  |  |  | - 339 | - 248 | - 222 | - 135 | - 67 |  |
|  |  | - 3.5 | - 0.8～2.4 | - 261 | - 233 | - 212 | - 142 | - 78 |  |
|  |  |  |  | - 377 | - 277 | - 249 | - 135 | - 78 |  |
|  |  | - 4.0 |  | - 306 | - 233 | - 212 | - 142 | - 88 |  |
|  |  |  |  | - 44 | - 423 | - 381 | - 142 | - 134 |  |
|  | - HA4D | - 2.8 | - 0.4～2.0 | - 211 | - 201 | - 183 | - 123 | - 76 | - 67 |
|  |  |  |  | - 440 | - 359 | - 324 | - 203 | - 110 | - 91 |
|  |  | - 3.0 |  | - 263 | - 201 | - 183 | - 123 | - 110 | - 91 |
|  |  |  |  | - 440 | - 440 | - 415 | - 265 | - 148 | - 125 |
|  |  | - 3.5 | - 0.8～2.4 | - 289 | - 289 | - 289 | - 246 | - 153 | - 135 |
|  |  |  |  | - 440 | - 440 | - 440 | - 195 | - 167 | - 142 |
|  |  | - 4.0 |  | - 420 | - 403 | - 367 | - 246 | - 153 | - 135 |
|  |  |  |  | - 440 | - 440 | - 440 | - 440 | - 263 | - 226 |
|  | - HA5D | - 2.8 | - 0.4～2.0 |  |  |  | - 168 | - 104 | - 92 |
|  |  |  |  |  |  |  | - 294 | - 166 | - 141 |

HPAC高压笼式角型调节阀

- B、气一开式阀                                                      100KPa

| - 公称 - 压力 | - 执行 - 机构 | - 供气 - 压力 | - 弹簧 - 范围 | - 允许压差 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 公称通径 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 40 | - 50 | - 80 | - 100 | - 150 | - 200 |
| - ANSI 900 - ANSI1500 - JIS64K | - HA3D | - 2.8 | - 0.8～2.4 | - 153 | - 116 | - 78 | - 58 |  |  |
|  |  |  |  | - 264 | - 190 | - 113 | - 74 |  |  |
|  |  | - 3.0 |  | - 190 | - 175 | - 113 | - 74 |  |  |
|  |  |  |  | - 264 | - 190 | - 113 | - 74 |  |  |
|  |  | - 3.5 |  |  | - 189 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 190 |  |  |  |  |
|  | - HA4D | - 2.8 | - 0.8～2.4 | - 211 | - 201 | - 135 | - 101 | - 67 | - 50 |
|  |  |  |  | - 264 | - 264 | - 227 | - 159 | - 91 | - 57 |
|  |  | - 3.0 |  |  | - 210 | - 203 | - 152 | - 91 | - 57 |
|  |  |  |  |  | - 264 | - 227 | - 159 | - 91 | - 57 |
|  |  | - 3.5 |  |  |  | - 210 | - 159 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 227 | - 159 |  |  |
|  | - HA5D | - 2.8 | - 0.8～2.4 |  |  |  | - 138 | - 52 | - 69 |
|  |  |  |  |  |  |  | - 234 | - 141 | - 95 |
|  | - HA6D | - 4.0 | - 1.9～3.5 |  |  |  | - 264 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 264 |  |  |
|  |  | - 5.0 | - 1.9～4.0 |  |  |  |  | - 191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 264 |  |
| - ANSI2500 | - HA3D | - 2.8 | - 0.8～2.4 | - 153 | - 116 | - 106 | - 71 | - 44 |  |
|  |  |  |  | - 164 | - 190 | - 169 | - 99 | - 45 |  |
|  |  | - 3.0 |  | - 190 | - 175 | - 159 | - 99 | - 44 |  |
|  |  |  |  | - 264 | - 190 | - 169 | - 88 | - 45 |  |
|  |  | - 3.5 |  |  | - 189 | - 169 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 190 | - 169 |  |  |  |
|  | - HA4D | - 2.8 | - 0.8～2.4 | - 211 | - 201 | - 183 | - 123 | - 76 | - 67 |
|  |  |  |  | - 440 | - 359 | - 324 | - 203 | - 110 | 91 |
|  |  | - 3.0 |  |  | - 210 | - 210 | - 184 | - 110 | - 91 |
|  |  |  |  |  | - 359 | - 324 | - 203 | - 110 | 91 |
|  |  | - 3.5 |  |  |  |  | - 203 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 203 |  |  |
|  | - HA5D | - 2.8 | - 0.8～2.4 |  |  |  | - 168 | - 104 | - 92 |
|  |  |  |  |  |  |  | - 294 | - 166 | - 141 |
|  | - HA6D | - 4.0 | - 1.9～3.5 |  |  |  | - 362 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 440 |  |  |
|  |  | - 5.0 | - 1.9～4.0 |  |  |  |  | - 216 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 368 |  |

- 注：1、黑线框内数字表示阀配用标准规格执行机构。

- 2、最大允许压差不准超过ANSI B16.34-1981标准规定的最大值。

- 3、进口压力P1不准超过阀关闭时的最大允许压差。

- 4、同一格内的上方数字表示阀常开允许压差，下方数字表示阀全关时的允许压差。

- 5、表上关闭时的允许压差的条件是△P=P1（P2=0），全关时的压差随出口压力P2不同稍有变化。

HPAC高压笼式角型调节阀

- Ⅱ、阀配用VP执行机构                                               100KPa

| - 公称压力 | - 执行机构 | - 公称通径 | - 供气压力 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 3 | - 4 | - 5 |
| - ANSI 900、1500 - JIS63K | - VP5 | - 150 | - 198 | - 264 | - 264 |
|  |  |  | - 242 | - 264 | - 264 |
| - ANSI2500 |  |  | - 198 | - 264 | - 330 |
|  |  |  | - 281 | - 289 | - 440 |
| - ANSI 900、1500 - JIS63K | - VP6 | - 200 | - 191 | - 255 | - 264 |
|  |  |  | - 264 | - 264 | - 264 |
| - ANSI2500 |  |  | - 192 | - 255 | - 319 |
|  |  |  | - 440 | - 440 | - 440 |

- 注：1、如果执行机构带有辅助气源，应选用二者中较小一个供气压力作为计算允许压差的。

- 2、最大允许压差不准超过ANSI B16.34-1981标准规定的最大值。

- 3、进口压力P1不准超过阀关闭时的最大允许压差。

- 4、同一格内的上方数字表示阀常开允许压差，下方数字表示阀全关时的允许压差。

- 5、表上关闭时的允许压差的条件是△P=P1(P2=0），全关时的压差随出口压力P2不同稍有变化。

- 法兰距                                                                mm

| - 公称 - 通径 | - A |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - JIS63K | - ANSI900 |  | - ANSI1500 |  | - ANSI2500 |  |
|  | - RF | - RF(SW、BW) | - RJ | - RF(SW、BW） | - RJ | - RF(SW、BW) | - RJ |
| - 40 | - 162 | - 167 | - 167 | - 167 | - 167 | - 179 | - 181 |
| - 50 | - 177 | - 18 | - 189 | - 188 | - 189 | - 200 | - 202 |
| - 80 | - 216 | - 220 | - 222 | - 230 | - 232 | - 249 | - 252 |
| - 100 | - 248 | - 255 | - 257 | - 265 | - 267 | - 288 | - 293 |
| - 150 | - 350 | - 358 | - 359 | - 385 | - 388 | - 410 | - 147 |
| - 200 | - 448 | - 458 | - 459 | - 486 | - 491 | - 510 | - 518 |

HPAC高压笼式角型调节阀

- 外形尺寸                                                               mm

| - 公称 - 通径 | - 执行机构 | - H |  |  |  |  |  | - C | - φB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 常温型 - （P） | - 伸长Ⅰ型 - （EⅠ） | - 常温型 - （P） | - 伸长Ⅰ型 - （EⅠ） | - 常温型 - （P） | - 伸长Ⅰ型 - （EⅠ） |  |  |
| - 25 | - HA3D、R | - 735 | - 875 | - 735 | - 875 | - 780 | - 925 | - 363 | - 350 |
|  | - HA4D、R | - 890 | - 1030 | - 890 | - 1030 | - 935 | - 1080 | - 520 | - 470 |
| - 50 | - HA3D、R | - 765 | - 925 | - 765 | - 925 | - 800 | - 960 | - 363 | - 350 |
|  | - HA4D、R | - 925 | - 1085 | - 925 | - 1085 | - 960 | - 1120 | - 520 | - 470 |
| - 80 | - HA3D、R | - 800 | - 980 | - 800 | - 980 | - 835 | - 1005 | - 363 | - 350 |
|  | - HA4D、R | - 960 | - 1140 | - 960 | - 1140 | - 995 | - 1165 | - 520 | - 470 |
| - 100 | - HA3D、R | - 835 | - 1015 | - 835 | - 1015 | - 880 | - 1050 | - 363 | - 350 |
|  | - HA4D、R | - 995 | - 1175 | - 995 | - 1175 | - 1040 | - 1210 | - 520 | - 470 |
|  | - VA5D | - 1380 | - 1560 | - 1380 | - 1560 | - 1425 | - 1595 |  | - 620 |
|  | - VA5R | - 1490 | - 1670 | - 1490 | - 1670 | - 1535 | - 1705 |  | - 620 |
|  | - VA6R | - 1229 | - 1409 | - 1229 | - 1409 | - 1274 | - 1444 |  | - 445 |
| - 150 | - HA3D、R | - 895 | - 1075 | - 895 | - 1075 | - 935 | - 1110 | - 363 | - 360 |
|  | - HA4D、R | - 1055 | - 1235 | - 1055 | - 1235 | - 1095 | - 1270 | - 520 | - 470 |
|  | - VA5D | - 1440 | - 1620 | - 1440 | - 1620 | - 1480 | - 1655 |  | - 620 |
|  | - VA5R | - 1550 | - 1730 | - 1550 | - 1730 | - 1590 | - 1765 |  | - 620 |
|  | - VA6R | - 1300 | - 1480 | - 1300 | - 1480 | - 1340 | - 1515 |  | - 445 |
|  | - VP5 | - 1080 | - 1260 | - 1080 | - 1260 | - 1120 | - 1295 |  | - 345 |
| - 200 | - HA4D、R | - 1155 | - 1395 | - 1155 | - 1395 | - 1185 | - 1370 | - 520 | - 470 |
|  | - VA5D | - 1545 | - 1785 | - 1545 | - 1785 | - 1575 | - 1760 |  | - 620 |
|  | - VA5R | - 1655 | - 1895 | - 1655 | - 1895 | - 1685 | - 1870 |  | - 620 |
|  | - VP6 | - 1395 | - 1635 | - 1395 | - 1635 | - 1425 | - 1610 |  | - 445 |

- 注：法兰距符合IEC534-3-1976标准。