HTM三通合流调节阀、HTD三通分流调节阀

HTM三通合流调节阀、HTD三通分流调节阀:三通调节阀通常使用在热交换器上，调节流体的温度，具有调节精度高，调节性能好的特点。一般把一股进口流体分成两股出口流体分流以，或者把两股进口流体合成一股出口流体和流。

公称通径和压差较小时，合流阀可以用于分流场合，但公称通径大于80mm和压差较大场合，还是使用分流阀合适。

本产品符合GB/T4213-92。

技术参数和性能

阀  体

型    式  三通铸造球形阀

公称通径  合流阀：25、40、50、65、80、100、125、150、200mm

分流阀：80、100、125、150mm

公称压力  ANSI125、150、300

JIS10、20K

PN1.6、4.0

连接型式  法兰连接:FF、RJ

法兰标准：JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等

材    料  铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG316L)、钛等

上 阀 盖  常温型（P）：0～+200℃

伸长I型（E I）：+200～＋425℃

压盖型式  螺栓压紧式

填    料  V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料

阀内组件

阀芯型式  V型缺口阀芯

流量特性  线性

材    料  不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、

不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等

执行机构

型    式    HA多弹簧薄膜执行机构

膜片材料    丁睛橡胶夹尼龙布

弹簧范围    20～100、80～240KPa

供气压力    140～400KPa

气源接口    Rc 1/4

环境温度    -30～+70℃

HTM三通合流调节阀、HTD三通分流调节阀

阀作用型式　气一关或气一开式

附　　件　　定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

性　　能

泄　漏　量  小于阀额定容量的0.01%，符合ANSI B16.104-1976IV级

回     差   带定位器：小于全行程的1%

不带定位器：小天全行程的3%

基本误差    带定位器：小于全行程的±1%

不带定位器：小于全行程的±5%

注：采用标准的V型聚四氟乙烯填料时。

可调范围    25:1

Cv值和行程

| 公称通径 |  | 25 |  | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀座直径 |  | 20 | 20 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 额定Cv值 | HTM | 6.3 | 10 | 23 | 40 | 63 | 90 | 100 | 250 | 360 |
|  | HTD |  |  |  |  |  | 70 | 130 | 200 | 270 |
| 额定行程 |  | 14.3 |  | 25 |  | 38 |  |  | 50 |  |

允许压差

I、HTM（合流阀）用在合流场合                                              100KPa

| 执行 机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 阀座直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 200 |
| HA2D、R | 1.4 | 0.2～1.0 | 有或无 | 8.1 | 5.0 | 3.4 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 0.5 |  |  |
|  | 4.0 | 0.8～2.4 | 有 | 40 | 35.5 | 23.5 | 14.2 | 8.8 | 6.3 | 3.5 |  |  |
| HA3D、R | 1.4 | 0.2～1.0 | 有或无 |  |  | 6.0 | 3.6 | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 |
|  | 4.0 | 0.8～2.4 | 有 |  |  | 40 | 23.5 | 15.6 | 11.2 | 6.3 | 4.0 | 2.8 |
| HA4D、R | 1.4 | 0.2～1.0 | 有或无 |  |  |  |  | 3.8 | 2.7 | 1.5 | 1.0 | 0.6 |
|  | 4.0 | 0.8～2.4 | 有 |  |  |  |  | 27 | 19.4 | 10.9 | 7.0 | 4.8 |

HTM三通合流调节阀、HTD三通分流调节阀

Ⅰ、HTM（合流阀）用在合流场合                                            100KPa

| 执行 机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 阀座直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 200 |
| HA2D、R | 1.4 | 0.2～1.0 | 有或无 | 8.1 | 5.0 | 3.4 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 0.5 |  |  |
|  | 4.0 | 0.8～2.4 | 有 | 16.3 | 10.1 | 6.8 | 4.0 | 2.5 | 1.8 | 1.0 |  |  |
| HA3D、R | 1.4 | 0.2～1.0 | 有或无 |  |  | 6.0 | 3.6 | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 |
|  | 4.0 | 0.8～2.4 | 有 |  |  | 12 | 7.2 | 4.4 | 3.2 | 1.8 | 1.1 | 0.8 |
| HA4D、R | 1.4 | 0.2～1.0 | 有或无 |  |  |  |  | 3.8 | 2.7 | 1.5 | 1.0 | 0.6 |
|  | 4.0 | 0.8～2.4 | 有 |  |  |  |  | 7.7 | 5.5 | 3.1 | 2.0 | 1.3 |

Ⅱ、HTD（分流阀）                                                       100KPa

| 执行 机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 80 | 100 | 125 | 200 |
| HA2D、R | 1.4 | 0.2～1.0 | 有或无 | 0.9 | 0.5 |  |  |
|  | 4.0 | 0.8～2.4 | 有 | 1.8 | 1.0 |  |  |
| HA3D、R | 1.4 | 0.2～1.0 | 有或无 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 |
|  | 4.0 | 0.8～2.4 | 有 | 3.2 | 1.8 | 1.1 | 0.8 |
| HA4D、R | 1.4 | 0.2～1.0 | 有或无 | 2.7 | 1.5 | 1.0 | 0.6 |
|  | 4.0 | 0.8～2.4 | 有 | 5.5 | 3.1 | 2.0 | 1.3 |

外形尺寸

I、HTD（分流阀）                                             mm

| 公称 通径 | 执行 机构 | A |  | H |  | E | φB | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | JIS10KFF、RF ANSI150RF | JIS20K RF JIS30K RF ANSI300RF | 伸长型 （P） | 伸长I型 （EI) |  |  |  |
| 40 | HA2D、R | 370 | 420 | 585 | 735 | 300 | 267 | 281 |
|  | HA3D、R |  |  | 705 | 886 |  | 350 | 363 |
|  | HA4D、R |  |  | 910 | 1060 |  | 470 | 520 |
| 100 | HA2D、R | 400 | 460 | 625 | 775 | 330 | 267 | 281 |
|  | HA3D、R |  |  | 745 | 893 |  | 350 | 363 |
|  | HA4D、R |  |  | 950 | 1010 |  | 470 | 520 |
| 125 | HA3D、R | 460 | 500 | 740 | 890 | 370 | 350 | 363 |
|  | HA4D、R |  |  | 970 | 1120 |  | 470 | 520 |
| 150 | HA3D、R | 530 | 570 | 725 | 875 | 450 | 350 | 363 |
|  | HA4D、R |  |  | 955 | 1105 |  | 470 | 520 |

HTM三通合流调节阀、HTD三通分流调节阀

Ⅲ、HTM（合流阀）                                                          mm

| 公称 通径 | 执行 机构 | A |  | H |  | E | φB | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | JIS10KFF、RF ANSI150RF | JIS20K RF JIS30K RF ANSI300RF | 伸长型 （P） | 伸长I型 （EI) |  |  |  |
| 25 | HA2D、R | 184 | 197 | 475 | 625 | 145 | 267 | 281 |
| 40 | HA3D、R | 222 | 235 | 495 | 645 | 205 | 267 | 281 |
|  | HA3D、R |  |  | 590 | 740 |  | 350 | 363 |
| 50 | HA2D、R | 254 | 267 | 510 | 660 | 230 | 267 | 281 |
|  | HA3D、R |  |  | 605 | 755 |  | 350 | 363 |
| 65 | HA2D、R | 276 | 292 | 545 | 695 | 260 | 267 | 281 |
|  | HA3D、R |  |  | 670 | 820 |  | 350 | 363 |
|  | HA4D、R |  |  | 875 | 1025 |  | 470 | 520 |
| 80 | HA2D、R | 298 | 318 | 565 | 715 | 280 | 267 | 281 |
|  | HA3D、R |  |  | 685 | 835 |  | 350 | 363 |
|  | HA4D、R |  |  | 890 | 1040 |  | 470 | 520 |
| 100 | HA2D、R | 352 | 368 | 585 | 732 | 330 | 267 | 281 |
|  | HA3D、R |  |  | 703 | 855 |  | 350 | 363 |
|  | HA4D、R |  |  | 910 | 1060 |  | 470 | 520 |
| 125 | HA3D、R | 403 | 425 | 715 | 865 | 370 | 350 | 363 |
|  | HA4D、R |  |  | 945 | 1095 |  | 470 | 520 |
| 150 | HA3D、R | 451 | 473 | 740 | 890 | 410 | 350 | 363 |
|  | HA4D、R |  |  | 970 | 1120 |  | 470 | 520 |

HTM三通合流调节阀、HTD三通分流调节阀