ZDEM(ZDLM)电子式套筒调节阀

ZDEM(ZDLM)电子式套筒调节阀：是由3610L系列电子式电动执行机构和套筒调节机构组成。电动执行机构内有伺服系统，无须另配伺服放大器，有输入信号及电源即可控制运转。调节机构采用平衡式阀塞结构，具有阀塞稳定性好，不易产生震动，噪音低，对温度敏感性，允许使用压差较大等特点，适用于流量大、泄漏量要求不严格的场合。套筒调节切断阀彩了软密封或硬密封结构，特别适用于即要求调节又要求切断的场合。

技术参数和性能指标

主要技术参数

| 公称通径mm |  |  | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定流量系数Kv |  |  | 2、3.2、5、8 | 16 25 | 25 40 | 40 63 | 63 100 | 100 155 | 250 370 | 400 580 | 630 900 | 1000 1300 |
| 公称压力Mpa |  |  | 1.6、6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行程mm |  |  | 16 | 25 |  | 40 |  |  | 60 |  | 100 |  |
| 流量特性 |  |  | 直线、等百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质温度℃ |  |  | -20～200（常温） -40～+450(中温） -250～60（低温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法兰尺寸、型式 |  |  | PN16：按JB78-59光滑式 PN64：按JB/T79.2-94凹式（常、中温），按JB/T79.3-94榫槽式（低温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀 体 材 质 | 公称 压力 MPa | 1.6 | 常温：-20～200℃，HT200 ZG27-500 ZG1Cr18Ni9Ti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.4 | 常温：-20～200℃， ZG27-500 ZG1Cr18Ni9Ti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中温：-40～450℃， ZG27-500 ZG1Cr18Ni9Ti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低温：-250～60℃， ZG1Cr18Ni9Ti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZDEM(ZDLM)电子式套筒调节阀

电动执行机构与阀配组

| 公称通径mm |  | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电动 执行机 构型号 | ZDEM | 361LSA-20 361XA-20 | 361LSB-30 361LXB-30 |  | 361LSB-50 361LXB-50 |  |  | 361LSC-65 |  | 361LSC-99 |  |
|  | ZDEM2 ZDEM3 | 361LSB-30 361LXB-30 | 361LSB-50 361LXB-50 |  | 361LSC-65 |  |  | 361LSC-99 |  | 361LSC-160 |  |
| 动作速度 mm/s | ZDEM | 2.1 | 3.5 |  | 1.7 |  |  | 3.4 |  | 2.0 |  |
|  | ZDEM2(M3) | 3.5 | 1.7 |  | 3.4 |  |  | 2.0 |  | 1.0 |  |

3610L型直行程电子式电动执行机构主要技术参数

| 型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 361LSA-20 361XA-20 | 2000 | 2.1 | 电源：220±10%V 50Hz 输入信号：4-20mAd.c. 1-5Vd.c. （信号线用屏蔽线） 开度信号：4-20mAd.c. 保护等级:相当IP55 防暴标志：ExdⅡBT4 |
| 361LSB-30 361LXB-30 | 3000 | 3.5 |  |
| 361LSB-50 361LXB-50 | 5000 | 1.7 |  |
| 361LSC-65 | 6500 | 3.4 |  |
| 361LSC-99 | 10000 | 2.0 |  |
| 361LSC-160 | 16000 | 1.0 |  |

性能指标

| 项目 |  | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 基本误差% |  | ±2.5 |
| 回差% |  | 2.0 |
| 死区% |  | 3.0 |
| 始终点偏差% |  | ±2.5 |
| 额定行程偏差% |  | ±2.5 |
| 允许泄漏量 1/h | ZDEM型 | 10-3×阀额定容量 |
|  | ZDEM2型 | 10-5×阀额定容量 |
|  | ZDEM3型 | 10-4×阀额定容量 |

允许压差

| 公称通径mm |  | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许压差 Mpa | ZDEM | 6.4 |  |  |  |  |  | 3.6 | 2.7 | 2.6 | 2.1 |
|  | ZDEM2 M3 | 6.4 |  |  |  |  |  | 5.5 | 4.1 | 3.2 | 2.4 |

ZDEM(ZDLM)电子式套筒调节阀

外形尺寸（mm）

| 公称通径 | L |  | D | H1 | H |  |  |  |  | H2 |  |  | Dn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PN(Mpa) |  |  |  | 常温 | 中温 | -100℃ | -200℃ | -250℃ | -100℃ | -200℃ | -250℃ |  |
|  | 16 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 185 | 200 | 225 | 110 | 665.5 | 820 | 1120 | 1320 | 1523 | 500 | 700 | 900 | 290 |
| 40 | 220 | 235 | 255 | 131 | 731.5 | 903 | 1317 | 1517 | 1717 |  |  |  | 330 |
| 50 | 250 | 265 |  | 131 | 755.5 | 909 | 1329 | 1529 | 1729 |  |  |  | 360 |
| 65 | 275 | 295 |  | 171 | 975.5 | 1124 | 1460 | 1660 | 1860 | 600 | 800 | 1000 | 405 |
| 80 | 300 | 320 |  | 189 | 980.5 | 1150 | 1478 | 1678 | 1878 |  |  |  | 430 |
| 100 | 380 | 400 |  | 208 | 1028.5 | 1192 | 1497 | 1697 | 1897 |  |  |  | 520 |
| 150 | 530 | 550 | 310 | 275 | 1348.5 | 1586 | 1855 | 2055 | 2255 | 700 | 900 | 1100 | 695 |
| 200 | 640 | 670 |  | 320 | 1423.5 | 1666 | 1900 | 2100 | 2300 |  |  |  | 840 |
| 250 | 780 | 810 |  | 390 | 1621.5 | 1883 |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 880 | 950 |  | 450 | 1733.5 | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |