ZDEN(ZDLN)电子式双座调节阀

ZDEN(ZDLN)电子式双座调节阀：是由3610L系列电子式电动执行机构和双座调节机构组成。电动执行机构内有伺服系统，无须另配伺服放大器，有输入信号及电源即可控制运转。连线简单，调节机构具有不平衡力小，允许压差大，流通能力大等特点，适用于泄漏量要求不严格的场合。

技术参数和性能指标

主要技术参数

| 公称通径mm |  |  | 25 | 32 | 40 |  | 50 | 65 |  | 80 | 100 | 125 |  | 150 | 200 | 250 |  | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定流量系数Kv |  |  | 10 | 16 | 25 |  | 40 | 63 |  | 100 | 160 | 250 |  | 400 | 630 | 1000 |  | 1600 |
| 公称压力Mpa |  |  | 1.6、4.0、6.4（常温） 4.0、6.4（中温） 4.0、6.4（低温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行程mm |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 40 |  |  |  | 60 |  |  |  | 100 |  |
| 动作速度mm/s |  |  | 2.1 |  |  | 3.5 |  |  | 1.7 |  |  |  | 3.4 |  |  |  | 2.0 |  |
| 配电动执行 机构型号 |  |  | 361LSA-20 361XA-20 |  |  | 361LSB-30 361LXB-30 |  |  | 361LSB-50 361LXB-50 |  |  |  | 361LSC-65 |  |  |  | 361LSC-99 |  |
| 流量特性 |  |  | 直线、等百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质温度℃ |  |  | -20～200（常温） -40～+450(中温） -250～60（低温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法兰尺寸、型式 |  |  | PN16：按JB78-59榫槽式（低温）；PN16：按JB78-59光滑式 PN40、64：按JB/T79.2-94凹式（常、中温），按JB/T79.3-94榫槽式（低温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀 体 材 质 | 公称 压力 MPa | 0.6 | 低温：-250～60℃， ZG1Cr18Ni9Ti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 | 常温：-20～200℃，HT200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.0 6.4 | 常温：-20～200℃， ZG27-500 ZG1Cr18Ni9Ti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中温：-40～450℃， ZG270-500 ZG1Cr18Ni9Ti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低温：-250～60℃， ZG1Cr18Ni9Ti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZDEN(ZDLN)电子式双座调节阀

3610L型直行程电子式电动执行机构主要技术参数

| 型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 361LSA-20 361XA-20 | 2000 | 2.1 | 电源：220±10%Va.c. 50Hz 输入信号：4-20mAd.c. 1-5Vd.c. （信号线用屏蔽线） 开度信号：4-20mAd.c. 保护等级:相当IP55 防暴标志：ExdⅡBT4 |
| 361LSB-30 361LXB-30 | 3000 | 3.5 |  |
| 361LSB-50 361LXB-50 | 5000 | 1.7 |  |
| 361LSC-65 | 6500 | 3.4 |  |
| 361LSC-99 | 10000 | 2.0 |  |

性能指标

| 项目 |  |  | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本误差% |  |  | ±2.5 |
| 回差% |  |  | 2.0 |
| 死区% |  |  | 3.0 |
| 始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
|  |  | 终点 | ±2.5 |
|  | 电关 | 始点 | ±2.5 |
|  |  | 终点 | ±2.5 |
| 额定行程偏差% |  |  | ±2.5 |
| 允许泄漏量1/h |  |  | 10-3×阀额定容量 |

允许压差

| 公称通径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |  | 300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许压差Mpa | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2 |  | 4.0 |  | 3.4 |

ZDEN(ZDLN)电子式双座调节阀

外形尺寸                                   mm

| 公称通径 | L |  |  | H1 | H |  | D | 重量kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PN(Mpa) |  |  |  | 高温型 | 中温型 |  | PN 1.6 (Mpa） | PN4.0 6.4 (Mpa) |  |
|  | 1.6 | 4.0 | 6.4 |  |  |  |  |  | 常温 | 中温 |
| 25 | 185 | 190 | 200 | 120 | 680 | 830 | 225 | 26 | 30 | 33 |
| 32 | 200 | 210 | 210 | 120 | 683 | 834 |  | 28 | 31 | 34 |
| 40 | 220 | 230 | 235 | 140 | 758 | 909 | 255 | 38 | 47 | 51 |
| 50 | 250 | 255 | 265 | 145 | 768 | 919 |  | 41 | 51 | 55 |
| 65 | 275 | 285 | 295 | 190 | 989 | 1152 |  | 61 | 80 | 88 |
| 80 | 300 | 310 | 320 | 210 | 1022 | 1185 |  | 77 | 100 | 110 |
| 100 | 350 | 355 | 370 | 230 | 1044 | 1207 |  | 96 | 120 | 131 |
| 125 | 410 | 425 | 440 | 270 | 1336 | 1548 | 310 | 160 | 195 | 244 |
| 150 | 450 | 460 | 475 | 280 | 1358 | 1570 |  | 205 | 249 | 269 |
| 200 | 550 | 560 | 570 | 320 | 1436 | 1648 |  | 275 | 402 | 435 |
| 250 | 640 | 660 | 670 | 450 | 1707 | 1947 |  | 485 | 605 | 665 |
| 300 | 720 | 735 | 750 | 465 | 1767 | 2008 |  | 635 | 755 | 825 |