ZDEP(ZDLP)电子式单座调节阀

ZDEP(ZDLP)电子式单座调节阀：是由3610L系列电子式电动执行机构和单座调节机构组成。电动执行机构内有伺服系统，无须另配伺服放大器，有输入信号及电源即可控制运转，连线简单，调节机构采用顶导向，适用于即要求严格，阀前后压差低及有一定粘度和含有纤维状介质的场合。

技术参数和性能指标

主要技术参数

| 公称通径mm |  |  | G3/4 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 32 |  | 40 |  | 50 |  | 66 | 80 | 100 |  | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀座直径mm |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 |  | 12 | 15 |  | 20 |  | 26 |  | 32 |  | 40 |  | 50 |  | 63 | 80 | 100 |  | 125 | 150 | 200 |
| 额定流量系数Kv |  |  | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 |  | 1.2 |  | 2.0 | 3.2 |  | 5.0 |  | 8.0 |  | 12 |  | 20 |  | 32 |  | 50 | 80 | 120 |  | 200 | 280 | 450 |
| 公称压力Mpa |  |  | 1.6、4.0、6.4（常温） 4.0、6.4（中温） 0.6、4.0、6.4（低温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行程mm |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 25 |  | 40 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 动作速度mm/s |  |  | 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  | 3.5 |  | 1.7 |  |  |  | 3.4 |  |  |  |
| 流量特性 |  |  | 直线 |  |  |  |  |  | 直线、等百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质温度℃ |  |  | -20～200（常温） -40～+450(中温） -250～60（低温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法兰尺寸、型式 |  |  | PN16：按JB78-59榫槽式（低温）；PN16：按JB78-59光滑式 PN40、64：按JB/T79.2-94凹式（常、中温），按JB/T79.3-94榫槽式（低温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀 体 材 质 | 公称 压力 MPa | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低温：-250～60℃， ZG1Cr18Ni9Ti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 常温：-20～200℃，HT200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 常温：-40～200℃， ZG27-500 ZG1Cr18Ni9Ti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中温：-40～450℃， ZG270-500 ZG1Cr18Ni9Ti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低温：-250～60℃， ZG1Cr18Ni9Ti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.4 | 常温：-40～200℃， ZG27-500 ZG1Cr18Ni9Ti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中温：-40～200℃， ZG270-500 ZG1Cr18Ni9Ti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低温：-250～60℃， ZG1Cr18Ni9Ti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀芯材料 |  |  | 1Cr18Ni9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上阀盖形式 |  |  | 普通式（常温型），热片式（中温型），长颈式（低温型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电动执行 机构型号 |  |  | 361LSA-08 361XA-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361LSA-20 |  |  |  |  |  | 361LSB-30 |  |  |  | 361LSB-50 |  |  |  | 361LSC-65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361LXA-20 |  |  |  |  |  | 361LXB-30 |  |  |  | 361LSB-50 |  |  |  | 361LSC-99 |  |  |  |

注：可为用户提供ANSI、JPI、JIS等国外法兰标准产品，其法兰距按用户需要确定。

ZDEP(ZDLP)电子式单座调节阀

3610L型直行程电子式电动执行机构主要技术参数

| 型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 361LSA-08 361XA-08 | 800 | 4.2 | 电源：220±10%Va.c. 50Hz 输入信号：4-20mAd.c. 1-5Vd.c. 信号线用屏蔽线 开度信号：4-20mAd.c. 保护等级:相当IP55 防暴标志：ExdⅡBT4 |
| 361LSA-20 361LXA-20 | 2000 | 2.1 |  |
| 361LSB-30 361LXB-30 | 3000 | 3.5 |  |
| 361LSB-50 361LXB-50 | 5000 | 1.7 |  |
| 361LSC-65 | 6500 | 3.4 |  |
| 361LSC-99 | 10000 | 2.0 |  |

性能指标

| 项目 |  |  | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本误差% |  |  | ±2.5 |
| 回差% |  |  | 2.0 |
| 死区% |  |  | 3.0 |
| 始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
|  |  | 终点 | ±2.5 |
|  | 电关 | 始点 | ±2.5 |
|  |  | 终点 | ±2.5 |
| 额定行程偏差% |  |  | ±2.5 |
| 允许泄漏量1/h |  |  | 10-3×阀额定容量 |

允许压差                                                          Mpa

| 公称通径mm | G3/4 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀座直径mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |  | 26 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 允许压差 | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  | 4，3 |  | 2.2 | 3.7 | 2.2 | 2.1 | 1.42 | 1.4 | 0.91 | 0.55 | 0.47 | 0.33 | 0.17 |

ZDEP(ZDLP)电子式单座调节阀

外形尺寸                                   mm

| 公称通径 | L |  |  | H1 | H |  | D | 重量kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PN(Mpa) |  |  |  | 高温型 | 中温型 |  | PN 1.6 (Mpa） | PN4.0 6.4 (Mpa) |  |
|  | 1.6 | 4.0 | 6.4 |  |  |  |  |  | 常温 | 中温 |
| G3/4 |  | 75 | 75 | 30 | 497 | 534 | 225 |  | 12 | 14 |
| 20 |  | 180 | 190 | 50 | 637 | 747 |  |  | 25 | 28 |
| 25 | 185 | 190 | 200 | 115 | 671 | 813 |  | 24 | 28 | 31 |
| 32 | 200 | 210 | 210 | 120 | 682 | 833 |  | 26 | 29 | 32 |
| 40 | 220 | 230 | 235 | 130 | 739 | 890 | 255 | 36 | 45 | 49 |
| 50 | 250 | 255 | 265 | 145 | 769 | 920 |  | 39 | 49 | 53 |
| 65 | 275 | 285 | 295 | 180 | 971 | 1134 |  | 57 | 76 | 84 |
| 80 | 300 | 310 | 320 | 195 | 991 | 1154 |  | 72 | 95 | 105 |
| 100 | 350 | 355 | 370 | 200 | 100 | 1163 | 310 | 85 | 109 | 120 |
| 125 | 410 | 425 | 440 | 245 | 1287 | 1499 |  | 150 | 175 | 190 |
| 150 | 450 | 460 | 475 | 255 | 1307 | 1519 |  | 187 | 231 | 251 |
| 200 | 550 | 560 | 570 | 295 | 1382 | 1594 |  | 242 | 365 | 395 |