ZDZP(ZAZP)电动单座调节阀

ZDZP电动单座调节阀：是工业生产过程控制系统终端执行器产品品种之一。以220VAC电源为动力；接受0 ～10mA.DC或4～20mA.DC标准信号，控制阀门开度，使压力、流量、温度、液位等工艺参数连续调节。广泛用于电力、冶金、石油、化工、轻工、食品等工业部门的自动控制系统中。

技术参数和性能指标

主要技术参数

| 公称通径mm |  | G3/4 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 32 |  | 40 |  | 50 |  | 65 |  | 80 |  | 100 |  | 125 |  | 150 |  | 200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀座直径mm |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 |  | 20 |  | 26 |  |  | 32 |  | 40 |  | 50 |  | 66 |  | 80 |  | 100 |  | 126 |  | 150 |  | 200 |  |
| 额定流量系数Kv |  | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 |  | 5 |  | 8 |  |  | 12 |  | 20 |  | 32 |  | 50 |  | 80 |  | 120 |  | 200 |  | 280 |  | 450 |  |
| 执行机构 | Ⅱ型 | DKZ-210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DKZ-220 |  |  |  |  | DKZ-330 |  |  |  | DKZ-440 |  |  |  |  |  | DKZ-450 |  |  |  |  |  |
|  | Ⅲ型 | DKZ-2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DKZ-2200 |  |  |  |  | DKZ-3300 |  |  |  | DKZ-4400 |  |  |  |  |  | DKZ-4500 |  |  |  |  |  |
|  | 出轴推力N | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  | 6400 |  |  |  |  |  | 6400 |  |  |  |  |  |
|  | 工作行程mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 输入信号范围 | Ⅱ型：0～10mA.DC Ⅲ型：4～20mA.DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 许用压差Mpa |  | 等于公称压力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3 |  | 2.4 |  |  | 1.6 |  | 1.0 |  | 2.5 |  | 1.6 |  | 1.5 |  | 1.0 |  | 0.65 |  | 0.4 |  | 0.3 |  | 0.16 |
| 流量特性 |  | 直线；等百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可调比 |  | R=30：1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公称压力Mpa |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6、4.0、6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上阀盖型式 |  | 普通式（常温型）；热片式（中温型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质温度℃ |  | -40～+250（常温型） -40～＋450（中温型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法兰标准 |  | JB79-59密封面型式,PN40，64为凸式；PN10为螺纹连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入阻抗 |  | Ⅱ型：200ΩⅢ型：250Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注如欲高于表列许用压差，可选配大一档执行机构。

性能

| 项目 | 指标值 | 项目 |  | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本误差% | ≤±3.5 | 始终点偏差% |  | ±2.5 |
| 回差% | ≤2.5 | 允许泄漏量L/h | ZAZP.ZAZPC | 10-4×阀额定容量 |
| 死区% | ≤3 |  | ZAZP3/ZAZP3C | 10-5×阀额定容量 |
| 纯滞后 | ≤1S | 额定行程偏差% |  | +2.5 |

ZDZP(ZAZP)电动单座调节阀

外形尺寸（mm）

| 公称通径DN | A | B | Lmm |  |  | H |  | H1 |  | 重量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PN16 | PN40 | PN64 | 常温 | 中温 | PN16 | PN40、64 | PN16 | PN40、64 |
| G3/4 | 100 | 230 |  |  | 120 | 678 | 758 | 32 | 32 |  |  |
| 20 | 460 |  | 180 | 186 | 190 | 706 | 780 | 58 | 58 |  |  |
| 25 |  |  | 185 | 190 | 200 | 733 | 813 | 112 | 124 | 59 | 62 |
| 32 |  |  | 200 | 210 | 210 | 744 | 824 | 119 | 124 | 59 | 63 |
| 40 |  |  | 220 | 230 | 235 | 856 | 936 | 124 | 125 | 65 | 66 |
| 50 |  |  | 250 | 255 | 265 | 886 | 966 | 138 | 140 | 68 | 75 |
| 65 | 530 |  | 275 | 285 | 295 | 988 | 1068 | 170 | 174 | 89 | 101 |
| 80 |  |  | 300 | 310 | 320 | 1007 | 1087 | 180 | 180 | 98 | 112 |
| 100 |  |  | 350 | 355 | 370 | 1015 | 1095 | 183 | 186 | 116 | 150 |
| 125 | 630 | 260 | 410 | 425 | 440 | 1199 | 1395 | 239 | 241 | 152 | 196 |
| 150 |  |  | 450 | 460 | 475 | 1207 | 1360 | 247 | 249 | 189 | 248 |
| 200 |  |  | 550 | 560 | 570 | 1285 | 1445 | 286 | 288 | 246 | 325 |

注：中温型重量增加20%

系统框图、电气安装接线图、须带附件等请参见ZAZJM型电动精小型套筒调节阀。

主要零件材质及可用温度范围

| 阀体 | ZG270-500 | -40～+450℃ |
| --- | --- | --- |
|  | ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250～+550℃ |
| 阀杆 | 1Cr18Ni9 |  |
| 阀塞 | ZG1Cr18Ni9 ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |  |
| 套筒 | ZG1Cr18Ni9 ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |  |
| 填料 | V型聚四氟乙烯 | -40～+200℃ |
|  | 柔性石墨 | -200～+600℃ |