ZDZT(ZAZT)电动隔膜调节阀

ZDZT(ZAZT)电动隔膜调节阀：由DKZ电动执行机构和隔膜调节阀组成，以220VAC电源为动力；接受0-10mA.DC或4-20mA.DC标准信号，实现对工艺管道中强酸、强碱等腐蚀介质及高粘度、有害介质的流量调节与控制。应用于石油、化工、冶金等耐蚀系统中。

产品特点：阀流通阻力小，流通能力大，无填料函，无外泄漏，具有耐腐、防火、防毒，安全可靠的特点，可根据不同的衬里和隔膜，获得良好的腐蚀性能。

技术参数和性能指标

主要技术参数

| 公称通径mm |  |  | 15 | 20 | 25 |  | 32 | 40 |  | 50 | 65 |  |  |  | 80 |  | 100 | 125 | 150 |  | 200 |  |  | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定流量系数Kv |  |  | 8 | 12 | 16 |  | 38 | 60 |  | 68 | 90 |  |  |  | 150 |  | 300 | 500 | 600 |  | 1200 |  |  | 2000 |
| 公称压力Mpa |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行机构 | Ⅱ型 |  | DKZ-210 |  | DKZ-220 |  |  | DKZ-320 |  |  |  | DKZ-330 |  | DKZ-430 |  |  |  | DKZ-440 |  |  |  | DKZ-450 |  |  |
|  | Ⅲ型 |  | DKZ-2100 |  | DKZ-2200 |  |  | DKZ-3200 |  |  |  | DKZ-3300 |  | DKZ-4300 |  |  |  | DKZ-4400 |  |  |  | DKZ-4500 |  |  |
|  | 有效推力N |  | 1000 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作行程mm |  | 10 |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 60 |  |  |  |
| 允许压差 |  | P1=ΔP | 1.0 |  |  | 0.89 |  | 1.0 | 1.0 |  |  | 1.0 | 1.0 |  |  | 1.0 |  | 0.6 |  | 0.38 | 0.15 |  | 0.057 |  |
|  |  | P1=P2 | 1.0 |  |  | 0.44 |  | 1.0 | 1.0 |  |  | 0.75 | 0.9 |  |  | 0.55 |  | 0.3 |  | 0.19 | 0.057 |  | 0.028 |  |
| 法兰标准 |  |  | JB79-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量特性 |  |  | 近似快开（调节式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源电压 |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂状态 |  |  | 电开。如需电关，订货合同应注明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

性能

| 项目 | 指标值 |
| --- | --- |
| 基本误差% | ≤±3.5 |
| 回差% | ≤2.5 |
| 死区% | ≤3 |
| 始终点偏差% | ≤±2.5 |
| 额定行程偏差% | +2.5 |
| 纯滞后 | ≤1S |
| 允许泄漏量L/h | 橡胶隔膜片为“0”；聚四氟乙烯隔膜为0.5%×阀额定容量（许用压差下的水） |
| 绝缘电阻 | 不大于20MΩ |
| 阻尼特性 | 不大于3周半 |

ZDZT(ZAZT)电动隔膜调节阀

系统框图、电气按装接线图所带附件等请参见ZDJM型电动精小型套筒调节阀

主要零件材质及可用温度范围

| 阀体材质 | 衬里材料 | 隔膜材料 | 使用温度 | 适用场合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HT200 | 无 | 氯丁橡胶 | 0～65℃ | 无腐蚀性场合，研磨剂、泥浆 |
| HT200 | F46 | 氟橡胶 | -20～+180℃ | 强酸、强碱、强氧化剂，一般有机溶剂 |
| HT200 | F46 | F46 | -20～+200℃ | 比上述有更好的耐腐蚀性 |
| ZG1Cr18Ni9Ti | 无 | 氟橡胶 | -20～+180℃ | 一般酸碱，有机溶剂等介质。 |

注：阀体可选用其它耐腐蚀性能材料，此时隔膜片用F46，使用温度-20～200℃

外形尺寸（mm）

| 公称通径DN | ZAZT型 |  |  |  | ZAZTC型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | H | H1 | L | A | H | H1 | L |
| 15 | 460 | 562 | 48 | 140 | 340 | 802 | 48 | 140 |
| 20 |  | 568 | 53 | 145 |  | 808 | 53 | 145 |
| 25 |  | 578 | 58 | 155 |  | 818 | 58 | 155 |
| 32 |  | 593 | 68 | 165 |  | 833 | 68 | 165 |
| 40 |  | 600 | 73 | 190 |  | 840 | 73 | 190 |
| 50 |  | 610 | 80 | 210 |  | 850 | 80 | 210 |
| 65 |  | 630 | 90 | 240 |  | 870 | 90 | 240 |
| 80 | 530 | 688 | 98 | 270 | 430 | 1280 | 98 | 270 |
| 100 |  | 703 | 108 | 335 |  | 1296 | 108 | 335 |
| 125 | 630 | 810 | 123 | 375 |  | 1403 | 123 | 375 |
| 150 |  | 835 | 140 | 410 |  | 1428 | 140 | 410 |
| 200 |  | 896 | 168 | 540 |  | 1489 | 168 | 540 |
| 250 |  | 993 | 200 | 650 |  | 1586 | 200 | 650 |

型号编制说明

阀体材质、衬里和隔膜片代号

| 基体和衬里 | HT200 |  |  | ZG1Cr18Ni9Ti | 隔膜片 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 | 衬F46 | 衬F46 |  | 氯丁橡胶 | 氟橡胶 | F46 |
| 代号 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |