ZJHM 精小型套筒调节阀

ZJHM精小型套筒调节阀：是综合国内先进技术开发的具有八十年代国际先进水平的最新型调节阀，是当今调节阀的发展方向。它采用新型多弹簧气动薄膜执行机构与低流阻直通阀组合而成，符合IEC国际标准。它集重量轻、高度矮、流量系数大、动作稳定可靠、可调比大等优点于一体。是替代ZMXA B M(ZMA B M)型套筒调节阀最理想的产品。它可广泛用于化工、冶金、炼油、电站等自动控制系统中，在工业自动化控制系统中可取得最佳调节效果和给你带来最佳的经济效益。

本产品符合GB/T4213-92。

技术参数和性能

阀  体

型    式  直通单座铸造球形阀

公称通径  25、40、50、65、80、100、150、200mm

公称压力  PN1.6、4.0、6.4MPa

法兰标准  JB79-59、JB78-59等

材    料  铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)、钛等

上 阀 盖  普通型上阀盖：-40～+230℃

散热片型上阀盖：+230℃～+450℃

压盖型式  螺栓压紧式

填    料  V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料

阀内组件

阀芯型式  压力平衡式阀芯

流量特性  等百分比特性和线性特性

材    料  不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、

不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等

执行机构

型    式    ZMX\s\up 5(A )薄膜执行机构

膜片材料    丁睛橡胶夹尼龙布

弹簧范围    20～100、40～200、80～240KPa

供气压力    140～400KPa

信号接口    M16╳1.5或ZG1/4

环境温度    -25～+55℃

阀作用型式　气一关或气一开式

ZJHM精小型套筒调节阀

附　　件　　定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

执行机构配置

| 公称通径 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行机构 | ZMX\s\up 5(A )-2 | ZMX\s\up 5(A )-3 |  | ZMX\s\up 5(A )-4 |  |  | ZMX\s\up 5(A )-5 |  |

性　　能

泄 漏 量　小于阀额定容量的0.1%

回    差   带定位器：小于全行程的1%,不带定位器：小天全行程的3%

基本误差    带定位器：小于全行程的±1%

不带定位器：小于全行程的±5%

注：采用标准的V型聚四氟乙烯填料时。

可调范围    50:1

额定流量系数Kv、额定行程

| 公称通径 |  | 25 | 40 |  | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |  | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀座直径 |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 额定行程 |  | 16 | 25 |  |  | 40 |  |  | 60 |  |  |
| Kv值 | 直线 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 400 | 630 |
|  | 等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 |

允许压差

| 阀作用形式 | 弹簧范围 | 供气压力 | 允许压差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 阀座直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 气关 | 0.2～1.0 | 1.4 | 30 | 22.5 |  | 19.5 | 23.6 | 20.4 | 16.7 | 14.1 |  | 11.4 |
|  | 0.2～1.0 | 2.5 | 64 | 64 |  | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |  | 64 |
|  | 0.4～2.0 | 4.0 | 64 | 64 |  | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |  | 64 |
| 气开 | 0.2～1.0 | 1.4 | 15 | 11.3 |  | 9.8 | 11.8 | 10.2 | 8.4 | 7.1 |  | 5.7 |
|  | 0.4～2.0 | 25 | 45 | 33.8 |  | 29.3 | 35.4 | 30.6 | 25.1 | 21.2 |  | 17.1 |
|  | 0.8～2.4 | 4.0 | 64 | 64 |  | 64 | 64 | 64 | 58.5 | 49.4 |  | 40 |

注：允许压差确定依据：1、标准弹簧；2、阀关闭P2=0；3、流向低进高出。

流量特性（见下图）

- 等百分比特性

- 直线特性

ZJHM精小型套筒调节阀

法兰距、外形尺寸、重量

| 公称 通径 | L(mm） |  |  | H(mm） |  | H1(mm） | D(mm） | 重量（kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PN16 | PN40 | PN64 | 普通型上阀盖 | 散热片型上阀盖 |  |  |  |
| 25 | 184 | 197 | 210 | 482 | 632 | 72 | 285 | 24 |
| 40 | 222 | 235 | 251 | 542 | 707 | 87 |  | 35 |
| 50 | 254 | 267 | 286 | 549 | 719 | 92 |  | 40 |
| 65 | 276 | 292 | 311 | 715 | 895 | 105 | 360 | 66 |
| 80 | 298 | 317 | 337 | 732 | 917 | 110 |  | 78 |
| 100 | 352 | 368 | 394 | 767 | 977 | 127 |  | 99 |
| 150 | 451 | 473 | 508 | 1044 | 1304 | 174 | 470 | 195 |
| 200 | 600 | 600 | 650 | 1099 | 1359 | 209 |  | 256 |

注：1、法兰距符合JB79-59标准；

2、重量为PN6.4MPa。

型号说明