ZMA\s\up 11(A )M(ZMA\s\up 11(A )M)套筒调节阀

ZMAA B M(ZMAA B M)套筒调节阀：又称笼式调节阀。通过不同的套筒、阀塞，可方便地组合成多种变形产品，其互换性和通用性强。同时具有稳定性好、噪音低、使用寿命长、装拆维修方便的特点，采用阀塞和套筒园侧面导向，可改善由涡流和冲击所引起的振荡，并改善了原有双导向的摩擦和阀芯损坏现象。

本产品符合GB/T4213-92。

技术参数和性能

阀  体

型    式  直通单座铸造球形阀

公称通径  25、40、50、65、80、100、150、200mm

公称压力  PN1.6、4.0、6.4MPa

法兰标准  JB79-59、JB78-59等

材    料  铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等

上 阀 盖  普通型上阀盖：-40～+230℃

散热片型上阀盖：+230℃～+450℃

压盖型式  螺栓压紧式

填    料  V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料

阀内组件

阀芯型式  压力平衡式阀芯

流量特性  等百分比特性和线性特性

材    料  不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、

不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等

执行机构

型    式    ZMX\s\up 5(A )（ZMX\s\up 5(A )）气动薄膜执行机构

膜片材料    丁睛橡胶夹尼龙布

弹簧范围    20～100、40～200、80～240KPa

供气压力    140～400KPa

信号接口    M16╳1.5或ZG1/4

环境温度    -25～+55℃

阀作用型式　气一关或气一开式

ZMA\s\up 7(A )M(ZMA\s\up 7(A )M)套筒调节阀

附　　件　　定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

执行机构配置

| 公称通径 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行机构 | ZMX\s\up 5(A )-2(ZMX\s\up 5(A )-2) | ZMX\s\up 5(A )-3（ZMX\s\up 5(A )-3） |  | ZMX\s\up 5(A )-4（ZMX\s\up 5(A )-4） |  | ZMX\s\up 5(A )-5（ZMX\s\up 5(A )-5） |  |
| 薄膜有效面积cm2 | 280 | 400 |  | 630 |  | 1000 |  |
| 手轮机构 | ZPS-1 |  |  | ZPS-2 |  |  |  |

性　　能

泄 漏 量　 小于阀额定容量的5╳10-3

回    差   带定位器：小于全行程的1%,不带定位器：小于全行程的3%

基本误差   带定位器：小于全行程的±1%

不带定位器：小于全行程的±5%

注：采用标准的V型聚四氟乙烯填料时。

可调范围    30:1

额定流量系数Kv、额定行程

| 公称通径 |  |  |  | 25 |  | 40 |  | 50 |  | 80 |  | 100 |  | 150 |  | 200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定行程 |  |  |  | 16 |  | 25 |  |  |  | 40 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 流量系数（Kv） |  |  |  | 6 | 10 | 16 | 25 | 25 | 40 | 63 | 100 | 96 | 155 | 250 | 370 | 350 | 580 |
| 允许压差 | 气原压力KPa |  | 弹簧范围KPa | 允许压差在P2=0，阀杆在介质出端状态下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 气关阀 | 120 | 20～100 | 4.3 |  | 3.9 |  |  |  | 3.3 |  | 2.7 |  | 1.8 |  | 1.3 |  |
|  |  | 140 |  | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  | 5.4 |  | 3.6 |  | 2.6 |  |
|  |  | 180 |  | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2 |  |
|  | 气开阀 | 140 | 20～100 | 4.3 |  | 3.9 |  |  |  | 3.3 |  | 2.7 |  | 1.8 |  | 1.3 |  |
|  |  | 250 | 40～200 | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  | 5.4 |  | 3.6 |  | 2.6 |  |
|  |  | 400 | 80～240 | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2 |  |

流量特性（见下图）

1、等百分比特性

2、直线特性

ZMA\s\up 7(A )M(ZMA\s\up 7(A )M)套筒调节阀

法兰距、外形尺寸、重量

| 公称 通径 | L(mm） |  |  | H(mm） |  | H1(mm） | D(mm） | 重量（kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PN16 | PN40 | PN64 | 普通型上阀盖 | 散热片型上阀盖 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气开、气关 | 气开、气关 |  |  |  |
| 25 | 185 | 190 | 200 | 501 | 650 | 75 | 245 | 38 |
| 40 | 220 | 230 | 235 | 542 | 690 | 95 | 290 | 53 |
| 50 | 250 | 255 | 265 | 542 | 690 | 95 |  | 60 |
| 80 | 300 | 310 | 320 | 670 | 988 | 130 | 362 | 127 |
| 100 | 350 | 355 | 370 | 685 | 1017 | 157 |  | 160 |
| 150 | 450 | 460 | 475 | 890 | 1330 |  | 454 | 280 |
| 200 | 550 | 560 | 570 | 1048 | 1488 | 260 |  | 450 |

注：1、法兰距符合JB79-59标准；

2、重量为PN6.4MPa。

型号说明