ZMXAN(ZMAN)双座调节阀

ZMXAN(ZMAN)双座调节阀：有上、下两个阀芯球，	流体作用在上、下阀芯上的推力，其方向相反而大小接近，不平衡力很小，允许压差大。额定流量系数比同口径的单座阀大，但该阀的泄漏较单座阀大。

本产品符合GB/T4213-92。

技术参数和性能

阀  体

型    式  直通单座铸造球形阀

公称通径  25～300mm

公称压力  PN1.6、4.0、6.4MPa

法兰标准  JB79-59、JB78-59等

材    料  铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)、钛等

上 阀 盖  普通型上阀盖：-40～+230℃

散热片型上阀盖：+230℃～+450℃

压盖型式  螺栓压紧式

填    料  V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料

阀内组件

阀芯型式  双座球型阀芯

流量特性  等百分比特性、线性特性和快开特性

材    料  不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、

不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等

执行机构

型    式    ZMXA(ZMA)气动薄膜执行机构

膜片材料    丁睛橡胶夹尼龙布

弹簧范围    20～100（标准）、40～200、80～240KPa

供气压力    140～400KPa

信号接口    M16╳1.5或ZG1/4

环境温度    -25～+55℃

阀作用型式　气一关或气一开式

附　　件　　定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

ZMXAN(ZMAN)双座调节阀

执行机构配置

| 公称通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行机构 | ZMXA-2(ZMA-2) |  | ZMXA-3(ZMA-3) |  | ZMXA-4(ZMA-4) |  |  | ZMXA-5(ZMA-5) |  |  | ZMXA-6(ZMA-6) |  |
| 手轮机构 | ZPS-1 |  |  |  | ZPS-2 |  |  |  |  |  | ZPS-3 |  |

性　　能

泄 漏 量　小于阀额定容量的0.01%，符合ANSI B16.104-1976IV级

回    差   带定位器：小于全行程的1%,不带定位器：小于全行程的3%

基本误差    带定位器：小于全行程的±1%

不带定位器：小于全行程的±5%

注：采用标准的V型聚四氟乙烯填料时。

可调范围    30:1

额定流量系数Kv、额定行程

| 公称通径 |  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定行程 |  |  |  | 16 |  | 25 |  | 40 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |
| 流量系数（Kv） |  |  |  | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
| 允许压差 | 气原压力KPa |  | 弹簧范围KPa | 允许压差在P2=0，阀杆在介质出端状态下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 气关阀 | 120 | 20～100 | 5.3 | 4.3 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 2.8 | 3.7 | 2.7 | 2.1 | 2.0 | 1.7 |
|  |  | 140 |  | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 3.9 |
|  |  | 180 |  | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 气开阀 | 140 | 20～100 | 5.3 | 4.3 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 2.8 | 3.7 | 2.7 | 2.1 | 2.0 | 1.7 |
|  |  | 250 | 40～200 | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 3.9 |
|  |  | 400 | 80～240 | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

流量特性（见下图）

- 1、等百分比特性

ZMXAN(ZMAN)双座调节阀

法兰距、外形尺寸、重量

| 公称 通径 | L(mm） |  |  | H(mm） |  | H1(mm） | D(mm） | 重量（kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PN16 | PN40 | PN64 | 普通型上阀盖 | 散热片型上阀盖 |  |  |  |
| 25 | 185 | 190 | 200 | 517 | 590 | 112 | 245 | 34 |
| 32 | 200 | 210 | 220 | 529 | 609 | 118 |  | 36 |
| 40 | 220 | 230 | 235 | 594 | 674 | 129 | 290 | 50 |
| 50 | 250 | 255 | 265 | 624 | 704 | 144 |  | 54 |
| 65 | 275 | 285 | 295 | 824 | 960 | 178 | 362 | 105 |
| 80 | 300 | 310 | 320 | 834 | 970 | 191 |  | 118 |
| 100 | 350 | 355 | 370 | 848 | 984 | 195 |  | 155 |
| 125 | 410 | 425 | 440 | 1024 | 1259 | 243 | 454 | 241 |
| 150 | 450 | 460 | 475 | 1058 | 1275 | 251 |  | 297 |
| 200 | 550 | 560 | 570 | 1136 | 1353 | 290 |  | 438 |
| 250 | 670 | 740 | 752 | 1487 | 1658 | 381 | 560 | 760 |
| 300 | 770 | 803 | 819 | 1628 | 1943 | 436 |  | 920 |

注：1、法兰距符合JB79-59标准；

2、重量为PN6.4MPa。

型号说明