ZMX\s\up 10(A )P2-Combin FW 氟塑调节阀

ZMX\s\up 10(A )P2-Combin FW 氟塑调节阀：是一种防腐蚀直通单座调节阀，与流体接触的阀体内壁和阀内组件均采用高压注塑工艺，衬有能耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙丙烯（F46），又采用聚四氟乙烯波纹管密封。广泛适用于酸、碱强腐蚀介质和有毒、易挥发等气体、液体的控制。

特点：

1、耐腐蚀。几乎能耐所有的介质（包括浓硝酸和王水）的腐蚀。

2、密封性能好。采用波纹管和填料双重密封，确保无渗漏。

3、泄漏量小。由于阀芯、阀座采用软密封，确保无渗漏。

4、配用ZMX\s\up 10(A )执行机构，输出力大、结构紧凑。

技术参数和性能

阀  体

型    式  直通单座铸造球形阀

公称通径 G3/4"20、 25、32、40、50、65、80、100、150mm

公称压力  PN1.0、1.6MPa

法兰标准  JB79-59、JB78-59等

材    料  铸钢（ZG230-450）衬F46

工作温度  -40～180℃

压盖型式  螺栓压紧式

填    料  V型聚四氟乙烯填料

阀内组件

阀芯型式  单座柱塞型阀芯

流量特性  直线特性和等百分比特性

阀芯材料  2Cr13衬F46

阀座材料  2Cr13衬F46

波纹管材料 聚四氟乙烯

执行机构

型    式    ZMX\s\up 5(A )多弹簧薄膜执行机构

ZMX\s\up 10(A )P2-Combin FW 氟塑调节阀

膜片材料    丁睛橡胶夹尼龙布

弹簧范围    20～100、80～240KPa

供气压力    140～400KPa

气源接口    Rc1/4

环境温度    -30～+70℃

阀作用型式　用正作用或反作用执行机构实现阀的气一关或气一开式

附　　件　　定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

执行机构配置

| 公称通径 | G3/4 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行机构 | ZMX\s\up 5(A )-1 | ZMX\s\up 5(A )-2 |  |  | ZMX\s\up 5(A )-3 |  | ZMX\s\up 5(A )-4 |  |  | ZMX\s\up 5(A )-5 |

性　　能

泄 漏 量　 小于阀额定容量的0.01%

回    差   带定位器：小于全行程的1%,不带定位器：小于全行程的3%

基本误差   带定位器：小于全行程的±1%

不带定位器：小于全行程的±5%

注：采用标准的V型聚四氟乙烯填料时。

可调范围    30:1

Kv值和行程

| 公称通径 | G3/4" |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀座直径 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| Kv值 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 |
| 额定行程 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 25 |  | 40 |  |  | 60 |

流量特性（见下图）

1、等百分比特性

2、直线特性

ZMX\s\up 10(A )P2-Combin FW 氟塑调节阀

允许压差

| 供气压力 | 弹簧范围 | 允许压差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公称通径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| 1.4 | 0.2～1.0 | 16 | 16 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.2 | 0.8 |
| 4.0 | 0.8～2.4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 11 | 7 | 6.5 | 4.5 | 2.8 | 2.0 |

外形尺寸

| 公称通径 | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 120 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 480 |
| φA | 245 | 245 | 245 | 245 | 290 | 290 | 302 | 362 | 362 | 454 |
| H | 401 | 445 | 485 | 495 | 523 | 532 | 697 | 699 | 699 | 817 |
| H1 | 50 | 65 | 70 | 80 | 79 | 85 | 100 | 114 | 162 | 240 |

型号编制说明