ZMX\s\up 5(A )T(ZM\s\up 5(A )T)气动薄膜隔膜调节阀

ZMX\s\up 5(A )T(ZM\s\up 5(A )T)气动薄膜隔膜调节阀：

适用于高粘度流体、悬浮软性颗粒。纤维介质和有毒介质的调节。在许用压差范围内也可作为切断阀用。流量特性为近似快开特性，可采用阀门定位器来改善流量调节特性。

采用耐腐蚀衬里的阀体和耐腐蚀隔膜的隔膜阀，可避免衬里母体一金属阀体的腐蚀。适用于强酸。强碱和强腐蚀性介质的调节。

主要技术指标

| 公称通径DNmm |  |  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定流量系数Kv |  |  |  | 8 | 12 | 16 | 28 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 |
| 公称压力PN MPa |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配用执行机构型号 |  |  |  | ZMX\s\up 5(A )-2(ZM\s\up 5(A )-2) |  |  | ZMX\s\up 5(A )-3(ZM\s\up 5(A )-3) |  |  | ZMX\s\up 5(A )-4(ZM\s\up 5(A )-4) |  |  |
| 作用方式 |  |  |  | 气关式（B）、气开式（K） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 弹簧范围KPa |  |  |  | 20～100、40～200、60～180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行程mm |  |  |  | 10 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  |
| 关闭时允许最大压力MPa | 信号压力KPa | P2=0 | 120 | 0.9 | 0.9 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.05 |
|  |  |  | 140 | 1.0 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.10 |
|  |  | P1=P2 | 120 | 0.45 | 0.45 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.02 |
|  |  |  | 140 | 0.9 | 0.9 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.05 |

阀体衬里和隔膜材料的组合

| 阀体材料 | 衬里材料 | 隔膜材料 | 使用温度 | 适用场合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铸铁 | 无 | 氯丁橡胶 | 0～65℃ | 无腐蚀性介质、水及研磨剂，泥浆介质 |
| ZG230-450 | F46 | F46 | -20～150℃ | 强酸、强碱、强氧化剂和一般有机溶剂，不适用于泥浆介质。 |
| 铸不锈钢 ZG1G18Ni9Ti | 无 | F46 | -20～200℃ | 一般酸，碱有机溶剂等介质。 |

ZMX\s\up 5(A )T(ZM\s\up 5(A )T)气动薄膜隔膜调节阀

安装、使用注意事项

- 气动隔膜阀应垂直安装于管道上，体积重量较大的以及使用在振动场合时应加支承和夹固。

- 气动隔膜阀一般应设有旁通管路，以便在隔膜发生故障或维修时能转换成旁路操作，使生产过和正常进行，在一般不重要场合，装设手轮机构后可以省略旁通管路，以进行手动操作，同时限制阀门开度，当手轮机构停止使用时，应恢复原空档位置，以利于自控系统的正常进行。

- 清洗管道时，调节应处于最大开度，以便排除管道内污物。

- 如阀体衬有防腐层，安装在管道上时，应采用耐腐蚀软垫，并注意不使阀体法兰密封面受损。

- 对隔膜及衬里应定期检查，防止因腐蚀和破裂而损坏其它零件和造成事故。

法兰距、外形尺寸、重量

| 公称通径 DNmm | 外形安装尺寸mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | H | H1 | L |
| 15 | 245 | 451 | 47.5 | 140 |
| 20 |  | 456 | 52.5 | 145 |
| 25 |  | 460 | 57.5 | 155 |
| 32 | 290 | 482 | 67.5 | 165 |
| 40 |  | 524 | 72.5 | 190 |
| 50 |  | 458 | 80 | 210 |
| 65 | 362 | 620 | 90 | 240 |
| 80 |  | 670 | 97.5 | 270 |
| 100 |  | 780 | 107.5 | 335 |

注：法兰按JB79-59《铸铁法兰》标准选定。

ZMX\s\up 5(A )T(ZM\s\up 5(A )T)气动薄膜隔膜调节阀

阀体材质、衬里和隔膜片代号

| 基体和衬里 | HT200 |  |  | ZG1Cr18Ni9Ti | 隔膜片 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | 无 | 衬F46 | 衬F46 |  | 氯丁橡胶 | 氟橡胶 | F46 |
|  | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |

型号说明