ZMX\s\up 5(A )S(ZM\s\up 5(A )S)角型调节阀

ZMX\s\up 5(A )S(ZM\s\up 5(A )S)角型调节阀：具有流路简单、阻力小、易于冲洗的特点，尤其适用于要求直角连接，介质为高粘度、含悬浮物和颗粒状介质的调节。

本产品符合GB/T4213-92。

技术参数和性能

阀  体

型    式  角型单座铸造球形阀

公称通径  20～200mm

公称压力  PN1.6、4.0、6.4MPa

法兰标准  JB79-59、JB78-59等

材    料  铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等

上 阀 盖  普通型上阀盖：-40～+230℃

散热片型上阀盖：+230℃～+450℃

压盖型式  螺栓压紧式

填    料  V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石墨填料

阀内组件

阀芯型式  单座柱塞型阀芯

流量特性  抛物线特性和线性特性

材    料  不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、

不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等

执行机构

型    式    ZMX\s\up 5(A )气动薄膜执行机构

膜片材料    丁睛橡胶夹尼龙布

弹簧范围    20～100（标准）、40～200、80～240KPa

供气压力    140～400KPa

信号接口    M16╳1.5或ZG1/4

环境温度    -25～+55℃

阀作用型式　气一关或气一开式

附　　件　　定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

ZMX\s\up 5(A )S(ZM\s\up 5(A )S)角型调节阀

执行机构配置

| 公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行机构 | ZM\s\up 5(A )-2(ZM\s\up 5(A )-2) |  |  | ZM\s\up 5(A )-3（ZM\s\up 5(A )-3） |  | ZM\s\up 5(A )-4（ZM\s\up 5(A )-4） |  |  | ZM\s\up 5(A )-5（ZM\s\up 5(A )-5） |  |  |
| 手轮机构 | ZPS-1 |  |  |  |  | ZPS-2 |  |  |  |  |  |

性　　能

泄 漏 量　 小于阀额定容量的5╳10-3

回    差   带定位器：小于全行程的1%,不带定位器：小于全行程的3%

基本误差   带定位器：小于全行程的±1%

不带定位器：小于全行程的±5%

注：采用标准的V型聚四氟乙烯填料时。

可调范围    30:1

额定流量系数Kv、额定行程

| 公称通径 | 20 |  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀座直径 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 额定行程 | 10 |  |  |  | 16 |  | 25 |  | 40 |  |  | 60 |  |  |
| 流量系数（Kv） | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| 允许压差（100KPa） | 52 | 36 | 24 | 13 | 7.8 | 5.4 | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 0.78 | 0.49 |

注：允许压差确定依据：1、标准弹簧； 2、阀关闭P2=0；3、流向为低进高出。

流量特性（见下图）

ZMX\s\up 5(A )S(ZM\s\up 5(A )S)角型调节阀

法兰距、外形尺寸、重量

| 公称 通径 | L(mm） |  |  | H(mm） |  | D(mm） | 重量（kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PN16 | PN40 | PN64 | 普通型 上阀盖 | 散热片型 上阀盖 |  |  |
|  |  |  |  | 气开、气关 | 气开、气关 |  |  |
| 20 | 85 | 85 | 100 | 504 | 654 | 245 | 27 |
| 25 | 95 | 95 | 115 | 539 | 689 |  | 36 |
| 32 | 115 | 115 | 130 | 559 | 714 |  | 39 |
| 40 | 115 | 115 | 130 | 574 | 724 | 290 | 43 |
| 50 | 130 | 130 | 150 | 600 | 749 |  | 47 |
| 65 | 145 | 145 | 170 | 717 | 877 | 362 | 90 |
| 80 | 155 | 155 | 190 | 727 | 887 |  | 100 |
| 100 | 175 | 175 | 215 | 767 | 947 |  | 118 |
| 125 | 200 | 200 | 250 | 910 | 1130 | 454 | 190 |
| 150 | 240 | 240 | 275 | 965 | 1185 |  | 228 |
| 200 | 300 | 300 | 325 | 1060 | 1256 |  | 326 |

注：1、法兰距符合JB79-59标准；

2、重量为PN6.4MPa。

型号说明