ZMX\s\up 5(A )S- \s\up 5(2 )\s\up 5(2 )\s\up 5(0 )(ZM\s\up 5(A )S- \s\up 5(2 )\s\up 5(2 )\s\up 5(0 ))	角型高压调节阀

ZMX\s\up 5(A )S- \s\up 5(2 )\s\up 5(2 )\s\up 5(0 )(ZM\s\up 5(A )S- \s\up 5(2 )\s\up 5(2 )\s\up 5(0 ))	角型高压调节阀:广泛就用于各种化工、炼油等行业，尤其适用于合成氨、尿素工业上高压和高压差介质调节。采用透镜式阀座结构，阀座易于更换，密封性能好。阀芯头部采用6YC1硬质合金，或采用堆焊钨钴合金，具有耐气蚀，搞冲刷等优点，大大提高使用寿命。

技术参数和性能

阀  体

型    式  角型单座锻造阀

公称通径  6、10、15、25、32、40、50、65、80、100mm

公称压力  PN22、32MPa

法兰标准  H12-67

材    料  锻钢、锻不锈钢（1Cr18Ni9Ti、

1Cr18Ni12Mo2Ti)、316L等

上 阀 盖  普通型上阀盖：-40～+230℃

散热片型上阀盖：+230℃～+450℃

压盖型式  螺栓压紧式

填    料  V型聚四氟乙烯填料、石棉编织填料、石墨填料

阀内组件

阀芯型式  单座柱塞型阀芯

流量特性  等百分比特性和线性特性

材    料  不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、316L)、6YC1、

不锈钢堆焊司太莱合金等

执行机构

型    式    ZMX\s\up 5(A )（ZM\s\up 5(A )）气动薄膜执行机构

膜片材料    丁睛橡胶夹尼龙布

弹簧范围    20～100（标准）、40～200、60～180KPa

供气压力    140～250KPa

信号接口    M16╳1.5或ZG1/4

环境温度    -25～+55℃

阀作用型式　气一关或气一开式

ZMX\s\up 5(A )S- \s\up 5(2 )\s\up 5(2 )\s\up 5(0 )(ZM\s\up 5(A )S- \s\up 5(2 )\s\up 5(2 )\s\up 5(0 ))	角型高压调节阀

附　　件　　定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

执行机构配置

| 公称通径 | 6 | 10 | 15 | 25 | 32 | 40 |  | 50 | 65 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行机构 | ZMX\s\up 5(A )-2 | ZMX\s\up 5(A )-3(ZM\s\up 5(A )-3) |  |  | ZMX\s\up 5(A )-4(ZM\s\up 5(A )-4) |  |  |  |  | ZMX\s\up 5(A )-5(ZM\s\up 5(A )-5) |  |
| 手轮机构 | ZPS-1 |  |  |  |  |  | ZPS-2 |  |  |  |  |

性　　能

泄 漏 量　小于阀额定容量的0.01%

回    差   带定位器：小于全行程的1%,不带定位器：小天全行程的3%

基本误差    带定位器：小于全行程的±3%

不带定位器：小于全行程的±5%

注：采用标准的V型聚四氟乙烯填料时。

可调范围    30:1

额定流量系数Kv、额定行程

注：允许压差确定依据：1、标准弹簧；2、阀关闭P2=0；3、流向低进高出。

流量特性（见下图）

- 等百分比特性

- 直线特性

ZMX\s\up 5(A )S- \s\up 5(2 )\s\up 5(2 )\s\up 5(0 )(ZM\s\up 5(A )S- \s\up 5(2 )\s\up 5(2 )\s\up 5(0 ))	角型高压调节阀

法兰距、外形尺寸、重量

| 公称通径 | L1(mm） | L2(mm) | 普通型上阀盖 | D（mm) | 重量（kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 气开、气关 |  |  |
| 6 | 98 | 83 | 310 | 245 | 16 |
| 10 | 90 | 90 | 438 | 290 | 38 |
| 15 | 105 | 105 | 438 |  | 41 |
| 25 | 120 | 120 | 453 |  | 44 |
| 32 | 135 | 135 | 576 | 362 | 71 |
| 40 | 165 | 165 | 612 |  | 85 |
| 50 | 190 | 190 | 652 |  | 113 |
| 65 | 215 | 215 | 820 | 454 | 202 |
| 80 | 260 | 260 | 915 |  | 261 |
| 100 | 290 | 290 | 965 |  | 335 |

注：1、法兰距符合JB79-59标准；

2、重量为PN6.4MPa。

型号说明