ZSCW\s\up 10(a )气动活塞蝶型调节阀

ZSCW\s\up 10(a )气动活塞蝶型调节阀：具有重量轻、结构紧凑、流阻小、额定流量系数大、制造口径大等优点。阀关闭时，阀板在阀体内有一偏角度，使其较好地密封，与气动调节蝶阀相比，具有泄漏小的优点。但不适宜高温介质场合。

技术参数和性能

阀  体

型    式  扁平式铸造阀体

公称通径  50～1200mm

公称压力  PN0.6MPa

法兰标准  JB79-59、JB78-59等

材    料  铸铁（HT200）、铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等

上 阀 盖  -40～230℃

压盖型式  螺栓压紧式

填    料  V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料

阀内组件

流量特性  近似等百分比特性

材    料  铸铁（HT200）、铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等

执行机构

型    式    气动活塞执行机构

供气压力    500KPa

信号接口    M16╳1.5或ZG1/4

环境温度    -25～+55℃

阀作用形式    气关式或气开式

附    件      定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

ZSCW\s\up 10(a )气动活塞蝶型调节阀

主要技术参数

性能指标

| 项目 |  | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 基本误差% |  | ≤±3.0 |
| 回差% |  | ≤±2.5 |
| 死区% |  | ≤±2.5 |
| 额定转角偏差 |  | ≤±5.0度 |
| 始终点偏差% |  | ±2.5 |
| 允许泄漏量L/H | 普通型：ZSCW | 2%×阀额定容量 |
|  | 调节切断型：ZSCWa；二位切断型：ZSCWb | 0.5%×阀额定容量 |

ZSCW\s\up 10(a )气动活塞蝶型调节阀

外形尺寸

| 公称通径 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 300 |  |  | 374 |  |  | 522 |  |  | 600 |  |  | 676 |  | 780 |  |  |  |
| H | 530 | 550 | 550 | 535 | 573 | 623 | 705 | 755 | 825 | 965 | 990 | 1060 | 1140 | 1140 | 1450 | 1550 | 1650 | 1850 |
| H1 | 90 | 95 | 107 | 117 | 135 | 165 | 200 | 220 | 250 | 295 | 308 | 333 | 378 | 430 | 480 | 530 | 570 | 670 |
| L | 43 | 46 | 52 | 56 |  | 60 | 68 | 78 |  | 102 | 114 | 127 | 267 | 292 | 318 | 330 | 410 | 470 |
| B | 155 |  |  | 310 |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  | 350 |  |  |  |

注：中温型H增加200～400mm。

可带附件

作调节切断时带定位器（凸轮转角0～700），空气过滤减压器，作两位切断时带电磁

阀、  回信器。

型号说明