ZSHR(O)气动活塞切断球阀

ZSHR(O)气动活塞切断球阀:是由执行机构和O型切断球阀组成。其结构紧凑、重量轻、体积小、装拆维修方便；流路畅通、流阻小；密封性能好，泄漏低；用于气体、液体、蒸汽、污水及含有纤维性的介质切断之用。

技术参数和性能

阀  体

型    式  直通铸造球形阀

公称通径  15～200mm

公称压力  PN1.6、4.0、6.4MPa

连接型式  法兰连接：FF、RF

法兰标准: JB79-59等

材    料  铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等

填    料  V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料

阀内组件

阀芯型式  球型阀芯

流量特性  快开特性

材    料  阀芯：不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、316L)、耐腐蚀合金等

阀座材料  T型阀座：聚四氟乙烯 -10～+180℃

F型阀座：聚四氟乙烯+二硫化钼  -10～200℃

C型阀座：聚四氟乙烯+碳纤维  -25～+250℃

垫片材料  F14

执行机构

型    式    气动活塞执行机构

供气压力    400～700KPa

气源接口    Rc1/4

环境温度    -30～+70℃

附    件    电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

ZSHR(O)气动活塞切断球阀

主要技术参数

| 公称通径 |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定流量系数Kv |  | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 380 | 510 | 940 | 1400 | 2200 | 3500 |
| 单作用 执行机构 | PN16、40 | GTX83K3 | GTX92K3 |  | GTX118K3 |  |  | GTX127K4 |  | GTX160K4 |  | GTX210K4 | GTX254K3 |
|  | 扭距NM | 19.2 | 27.6 |  | 62.1 |  |  | 156 |  | 319.2 |  | 425 | 671 |
|  | PN64 | GTX83K3 | GTX110K3 |  | GTX127K3 |  |  | GTX160K4 |  | GTX210K4 |  | GTX254K4 | GTX255K3 |
|  | 扭距NM | 19.2 | 41.6 |  | 156 |  |  | 319.2 |  | 633 |  | 678 | 944 |
| 双作用 执行机构 | PN16、40 | GTX63 | GTX75 |  | GTX83 |  |  | GTX110 |  | GTX127 |  | GTX160 | GTX210 |
|  | 扭距NM | 23.2 | 40 |  | 56 |  |  | 112.8 |  | 220 |  | 440 | 948 |
|  | PN64 | GTX63 | GTX75 |  | GTX110 |  |  | GTX127 |  | GTX160 |  | GTX210 | GTX210 |
|  | 扭距NM | 23.2 | 40 |  | 112.8 |  |  | 220 |  | 440 |  | 948 | 948 |
| 气源信号MPa |  | 0.4-0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 许用压差 |  | 等于公称压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量特性 |  | 快开特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏量 |  | T、F型：完全切断；C型：小于10-8的阀定容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质温度 |  | 硬密封：-40～450℃ 软密封：-40～180℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公称压力 |  | 16；40；64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法兰标准 |  | GB79-59或ANSJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

外形尺寸（mm）

| 公称通径DN | L2 | L3 | L |  |  | L1 | H | H1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16 | 40 | 64 |  |  | 16 | 40 | 64 |
| 15 | 182 | 91 | 130 | 140 | 195 | 94 | 470 | 70 | 70 | 70 |
| 20 |  |  | 130 | 152 | 195 | 100 | 473 | 80 | 80 | 80 |
| 25 | 203 | 100 | 140 | 165 | 240 | 110 | 475 | 85 | 85 | 85 |
| 32 |  |  | 165 | 180 | 240 | 116 | 530 | 85 | 85 | 85 |
| 40 | 294 | 120 | 180 | 200 | 250 | 128 | 560 | 85 | 86 | 89 |
| 50 |  |  | 200 | 220 | 280 | 89 | 580 | 89 | 91 | 94 |
| 65 | 300 | 137 | 220 | 250 | 300 | 100 | 640 | 111 | 113 | 116 |
| 80 |  |  | 250 | 280 | 310 | 115 | 660 | 120 | 122 | 125 |
| 100 | 380 | 172 | 280 | 320 | 370 | 122 | 750 | 135 | 136 | 140 |
| 125 |  |  | 320 | 400 | 395 | 160 | 800 | 150 | 153 | 157 |
| 150 | 450 | 224 | 360 | 403 | 500 | 180 | 900 | 175 | 178 | 182 |
| 200 | 603 | 272 | 400 | 550 | 630 | 209 | 980 | 210 | 216 | 219 |

ZSHR(O)气动活塞切断球阀