ZMX\s\up 5(A )Q(ZM\s\up 5(A )Q)三通合流调节阀

ZMX\s\up 5(A )Q(ZM\s\up 5(A )Q)三通分流调节阀

ZMX\s\up 5(A )Q(ZM\s\up 5(A )Q)三通合流调节阀

ZMX\s\up 5(A )Q(ZM\s\up 5(A )Q)三通分流调节阀

三通调节阀应用于比例调节阀或旁路调节，尤其适用于石油工业热交换器的流体温度控制系统的调节，一合三通阀可代替两台单座阀或双座阀使用，占据空间体积小，节省安装管道及费用。

本产品符合GB/T4213-92。

技术参数和性能

阀  体

型    式  直通铸造球形阀

公称通径  合流阀：25～300mm

分流阀：80～300mm

公称压力  PN1.6、4.0、6.4MPa

法兰标准  JB79-59、JB78-59等

材    料  铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等

上 阀 盖  普通型上阀盖：-40～+230℃

散热片型上阀盖：+230℃～+450℃

压盖型式  螺栓压紧式

填    料  V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料

阀内组件

阀芯型式  圆筒型阀芯

流量特性  抛物线特性和线性特性

材    料  不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、

不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等

执行机构

型    式    ZMX\s\up 5(A )（ZM\s\up 5(A )）气动薄膜执行机构

膜片材料    丁睛橡胶夹尼龙布

弹簧范围    20～100（标准）、40～200、80～240KPa

供气压力    140～400KPa

信号接口    M16╳1.5或ZG1/4

ZMX\s\up 5(A )Q(ZM\s\up 5(A )Q)三通合流调节阀

ZMX\s\up 5(A )Q(ZM\s\up 5(A )Q)三通分流调节阀

环境温度    -25～+55℃

阀作用型式　气一关或气一开式

附　　件　　定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

执行机构配置

| 公称通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行机构 | ZMX\s\up 5(A )-2(ZM\s\up 5(A )-2) |  | ZMX\s\up 5(A )-3（ZM\s\up 5(A )-3） |  | ZMX\s\up 5(A )-4（ZM\s\up 5(A )-4） |  |  | ZMX\s\up 5(A )-5（ZM\s\up 5(A )-5） |  |  | ZMX\s\up 5(A )-6（ZM\s\up 5(A )-6） |  |
| 手轮机构 | ZPS-1 |  |  |  | ZPS-2 |  |  |  |  |  | ZPS-3 |  |

性　　能

泄 漏 量　 小于阀额定容量的0.01%

回    差   带定位器：小于全行程的1%,不带定位器：小于全行程的3%

基本误差   带定位器：小于全行程的±1%

不带定位器：小于全行程的±5%

注：采用标准的V型聚四氟乙烯填料时。

可调范围    30:1

额定流量系数Kv、额定行程

| 公称通径 |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀座直径 |  | 16 |  | 25 |  | 40 |  |  | 160 |  |  | 100 |  |
| 流量系数（Kv） | 合流阀 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
|  | 分流阀 |  |  |  |  |  | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
| 允许压差（100KPa） |  | 7.8 | 5.4 | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 0.78 | 0.49 | 0.5 | 0.35 |

注：允许压差确定依据：1、标准弹簧； 2、阀关闭P2=0；3、流向为低进高出。

流量特性（见下图）

直线特性

ZMX\s\up 5(A )Q(ZM\s\up 5(A )Q)三通合流调节阀

ZMX\s\up 5(A )Q(ZM\s\up 5(A )Q)三通分流调节阀

法兰距、外形尺寸、重量

| 公称 通径 | L(mm） |  |  | H(mm） |  | L(mm） |  |  | D(mm） | 重量（kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PN16 | PN40 | PN64 | 普通型 上阀盖 | 散热片型 上阀盖 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 |  |  |
|  |  |  |  | 气开、气关 | 气开、气关 |  |  |  |  |  |
| 25 | 185 | 190 | 200 | 567 | 717 | 140 | 150 | 160 | 245 | 45 |
| 32 | 200 | 210 | 220 | 579 | 729 | 150 | 160 | 170 |  | 49 |
| 40 | 220 | 230 | 235 | 645 | 795 | 160 | 170 | 180 | 290 | 620 |
| 50 | 250 | 255 | 265 | 674 | 824 | 180 | 190 | 200 |  | 67 |
| 65 | 275 | 285 | 295 | 864 | 1024 | 200 | 220 | 220 | 362 | 104 |
| 80 | 300 | 310 | 320 | 874 | 1034 | 220 | 232 | 242 |  | 127 |
| 100 | 350 | 355 | 370 | 1000 | 1160 | 220 | 256 | 256 |  | 159 |
| 125 | 410 | 425 | 440 | 1092 | 1307 | 256 | 295 | 300 | 454 | 257 |
| 150 | 450 | 460 | 475 | 1110 | 1325 | 278 | 313 | 318 |  | 307 |
| 200 | 550 | 560 | 570 | 1236 | 1451 | 322 | 372 | 382 |  | 455 |
| 250 | 670 | 740 | 752 | 1679 | 1836 |  | 540 | 540 | 560 |  |
| 300 | 770 | 803 | 819 | 1938 | 2059 |  | 612 | 612 |  |  |

注：1、法兰距符合JB79-59标准；

2、重量为PN6.4MPa。

型号说明