ZSHW-F气动活塞衬里蝶型调节阀

ZSHW-F气动活塞衬里蝶型调节阀：由气动活塞式执行机构和衬里蝶阀组成。适用于强腐蚀介质、大口径、大流量、低压差的场合，如石油、化工、冶金、医药等工艺过程控制中，得到广泛的应用。

技术参数和性能

阀  体

型    式  扁平式铸造阀体

公称通径  50-800mm

公称压力  PN1.0、1.6、2.5MPa

材    料  铸铁（HT200）、铸钢（EG230-450）、不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)

衬里材料  聚四氟乙烯[PTFG(F4)]、橡胶（X）

使用温度  -40～+200℃

执行机构

型    式    气动活塞执行机构

供气压力    0.5MPa

接管尺寸    φ8×1

环境温度    -25～+55℃

阀作用型式    气开或气关

附    件    定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

性    能

泄 漏 量　 V级（GB/T4213-92)

回    差   带定位器：小于全行程的1%；不带行程器：小于全行程的3%

基本误差   带定位器：小于全行程的±2%；不带行程器：小于全行程的±5%；

可调范围    30:1

额定流量系数及压差

ZSHW-F气动活塞衬里蝶型调节阀

| 公称通径mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定流量系数Kv | 85 | 220 | 340 | 570 | 770 | 1360 | 2310 | 3060 | 4160 | 5450 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 |
| 执行机构扭矩N-m | 96 |  |  | 167 |  |  | 334 |  |  | 574 |  | 1085 |  | 1600 |
| 许用压差MPa | 3.5 | 0.9 | 0.48 | 0.42 | 0.24 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.038 | 0.044 | 0.022 | 0.025 | 0.016 | 0.016 |

外形尺寸

| 公称通径mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 43 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 | 78 | 102 | 127 | 145 | 165 | 190 |
| A | 225 | 255 | 255 | 330 | 330 | 380 | 380 | 380 | 460 | 460 | 460 | 880 | 880 | 1100 |
| H1 | 333 | 352 | 360 | 416 | 450 | 515 | 526 | 530 | 645 | 690 | 800 | 855 | 935 | 980 |
| H2 | 70 | 85 | 110 | 124 | 144 | 175 | 211 | 230 | 257 | 298 | 345 | 425 | 500 | 540 |