ZSHW-G气动活塞高性能蝶型调节阀

ZSHW-G气动活塞高性能蝶型调节阀：气动高性能蝶阀除保留了传统蝶阀的流路简单、流量大、动作可靠的优点外，特别改变了传统蝶阀泄漏量大、耐压差低、调节性能差的缺点。从而使高性能蝶阀成为一种既能调节，又能切断，既经济、又实用的一种新型的自动控制阀，特别适用大流量、调节切断要求高的场合。

技术参数和性能指标

调节机构主要技术参数

| 公称通径mm |  | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定流量系数Kv | 700 | 180 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 |
|  | 800 | 180 | 410 | 640 | 1150 | 1970 | 3200 | 4360 | 5860 | 7660 | 9690 | 11960 | 17230 | 23200 | 37800 |
| 公称压力Mpa |  | 1.0 1.6 2.5 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转角范围 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气原压力Mpa |  | 0.4～0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量特性 |  | 近似百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质温度℃ |  | -40～+450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接管法兰 |  | 按JB79-59对夹式法兰连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号连接螺孔 |  | M16×1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀体材质 |  | 2G25；1Cr18Ni9Ti；ZG0Cr18Mo2Ti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

执行机构与阀门的配置关系

| 口径mm | 80～100 | 125～200 | 250～350 | 350～600 | 700～800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单作用 | PRS-3 | PRS-4 | PRS-5 | PRS-6 | PRS-7 |
| 双作用 | PRS-2 | PRS-3 | PRS-4 | PRS-5 | PRS-6 |

主要件材料及使用温度范围

| 零件名称 | 材质 | 使用温度℃ |
| --- | --- | --- |
| 阀体、阀板 | ZG25 | -40～+450 |
|  | ZG0Cr18Mo9Ti | -250～+550 |
| 阀杆 | 2Cr13 |  |
| 阀座密封件 | 特种不锈钢弹性体 | -40～+300 |
| 填料 | XS450橡胶石棉盘根（JG67-82) | +450 |
|  | 柔性石墨（或称膨胀石墨） | -200～+600 |

ZSHW-G气动活塞高性能蝶型调节阀

性能指标

| 项目 |  | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 基本误差% |  | ≤±2.5 |
| 回差% |  | ≤2.5 |
| 死区% |  | ≤±1.5 |
| 额定转角偏差 |  | ≤±5度 |
| 始终点偏差 |  | ±2.5 |
| 允许泄漏量L/h | 软密封 | ANSI B16.104VI级 |
|  | 金属硬密封 | ANSI B16.104V、VI级 |

外形尺寸

| 公称通径 | A | H | H1 | H2 | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 300 | 387 | 75 | 168 | 49 |
| 100 |  | 490 | 110 | 270 | 56 |
| 125 | 374 | 510 | 120 | 290 | 64 |
| 150 |  | 560 | 135 | 345 | 70 |
| 200 | 522 | 620 | 180 | 400 | 71 |
| 250 |  | 660 | 210 | 440 | 76 |
| 300 | 600 | 727 | 235 | 507 | 83 |
| 350 |  | 793 | 274 | 573 | 92 |
| 400 | 675 | 875 | 305 | 655 | 102 |
| 450 |  | 920 | 330 | 700 | 114 |
| 500 |  | 965 | 350 | 745 | 127 |
| 600 | 780 | 1075 | 400 | 855 | 154 注：L：法兰距 |
| 700 |  | 1190 | 460 | 970 | 165 |
| 800 |  | 1310 | 520 | 850 | 190 |

可带附件    手轮、定位器、空气过滤减压器

型号说明